2016消防工程师新旧教材对比

《消防安全技术实务》

| 2014版教材 | 2016版教材 |  |
| --- | --- | --- |
| 页码 | 页码 | 修订后的内容 |
| P50 页 表 2-3-1 | P50 | 一类高层公共建筑第2款“建筑高度 24 米以上部分，任一楼层…… 二类高层公共建筑“除一类高层公共建筑之外……” |
| P62 | P64 | 1)乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点，不宜小于30m。单、 多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m，与民用建筑的防火间距可将戊类厂房 等同民用建筑。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间 距不应小于6m。确需相邻布置时，参照下(2)、(3)。 2)两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一二级建筑中相邻任一侧外墙为防火 墙且屋顶耐火极限不小于 1.00h 时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于 4m。两座丙、丁、戊类厂 房相邻两面外墙均为不燃性墙体，当无外露的可燃性屋檐，每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于 该外墙面积的 5%，且门、窗、洞口不正对开设时，其防火间距可按表 2-4-1 的规定减少 25%(参见图 2-4-1)。 |
| P64 | P66 | 2)两座仓库的相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小，但丙类不应小于 6m;丁、戊类不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一二级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且 屋顶耐火极限不小于 1.00h 时，且总占地面积不大于……。 |
| P65 | P67 | 3)相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶耐火极限不低于1.00h 时，其防火间距可不限。 |
| P67 | P69 | 4)当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于 1m3，且储油间应采用耐火极限不低于 3.00h 的防 火隔墙与锅炉间隔开，当必须在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。 |
| P68 | P70 | (二)柴油发电机房布置 3)机房内应设置储油间，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔 墙与发电机间隔开;当必须在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。 (三)消防控制室布置 2)附设在建筑物内的消防控制室，宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位，亦可设置在建筑物的地下 一层，应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开，疏散门应直通室外或安全出 口。 (四)消防设备用房布置 …… ……消防水泵房设置在首层时，其疏散门宜直通室外，设置在地下层或楼层上时，其疏散门应直通安 全出口。消防水泵房的门应采用乙级防火门;…… |
| P70 | P72 | (二)液体中间储罐 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于5m3。…… (三)附属仓库 2)厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与厂房隔开，设置丁、 戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和 1.00h 的楼板与厂房隔开。 |
| P74 | P77 | 附设在木结构住宅建筑内的机动车库、……，不宜开设与室内相通的门、窗、洞口。机动车库的建筑 面积不宜大于60㎡。 五、城市交通隧道的防火分区 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等，应采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道…… |
| P76 | P78 | 住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时，应符合下列规定： 1)住宅部分与非住宅部分之间，……，住宅部分与非住宅部分相接处应设置高度不小于 1.2m 的实体 墙或宽度不小于 1.0m，长度不小于开口宽度的防火挑檐。 |
| P77 | P80 | 五，建筑幕墙防火分隔 |
| P78 表2-5-6 电缆井、管道井第4款 | P81 | 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 |
| P79 | P82 | 防火墙 2)防火墙横截面中心距天窗端面的水平距离小于4m，且天窗端面为可燃性墙体时，应采取防止火势 蔓延的设施。 3)建筑物外墙如为难燃性墙体或可燃性墙体时，防火墙应突出墙的外表面0.4m以上，且防火墙两侧 的外墙均应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体。 4)防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门、窗、洞口，如必须开设时，应采用不可开启或 火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。…… 5)建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近，内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平 距离不应小于 4m。采用乙级防火窗时该距离不限。 |
| P80 | P83 | (二)设置要求 2)设在疏散走道的防火卷帘应具有延时下降功能。…… |
| P86 表2-6-4 | P89 |  |
| P87 | P90 | 2)人员密集的公共场所，其疏散门的净宽度不应小于1.4m，室外疏散通道的净宽度不应小于3.0m。 |
| P91 住宅建筑安全出口的设计要求 | P94 | 3)建筑高度大于54m 的建筑，每个单元任每层的安全出口不应少于2个。 |
| P93 避难走道 | P96 | 基本概念 |
| P94 疏散楼梯间的一般要求 | P96 | 3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘; 5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置 可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道 和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。 |
| P95 封闭楼梯间的设置要求 | P97 | 1)封闭楼梯间应靠外墙设置，并设可开启的外窗排烟，不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应 设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间; 3) 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 |
| P96 防烟楼梯间的设置要求 | P98 |  |
| P97 室外楼梯的适用范围 | P99 | ②建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房 |
| P98 避难层 | P100 | 避难层的设置数量 ……，规范规定从首层到第一个避难层之间的高度不应大于50m，……，两个避难层之间的高度不大于 50m。 避难层的防火构造要求 4)避难层可与设备层结合布置。……，并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔;……。 避难层的安全疏散 为了保障人员安全，……，照度不低于3.0lx，……，则严禁在避难层开设电梯门。 |
| P99 避难间 | P101 | 建筑高度大于24m 的病房楼，应在二层及以上各楼层和洁净手术部设置避难间。 ①避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定。 应急照明 设置场所 ①封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道和避难层(间); ⑥人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 设置要求 (1)建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定： ②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;病房楼和手术部的避难间不 低于10.0lx 疏散指示标志 设置场所 1)公共建筑、建筑高度大于54m的住宅，高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类单、多层厂房应沿疏散走 道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方…… 2)下列建筑或场所应……灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志： ⑥车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m2的候车、侯船厅和航站楼的公共区。(此 条为新增加的内容) |
| P115 表2-8-1 注2 |  | K尘为粉尘的爆炸指数 |
| P126 |  | 通风、空调系统的防火防爆原则 5)民用建筑内存放容易起火或爆炸物质的房间……，应设置自然通风或独立的机械通风设施，且其 空气不应循环使用。…… 9)含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理，以防浓 度较高的爆炸危险粉尘直接进入排风机，…… 12)净化和输送有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道，均应设有泄压装置， |
| P127 |  | 通风、空调设备防火防爆措施 3)排除、输送有燃烧、……，其排风设备不应布置在地下、半地下建筑(室)内，以防止有爆炸危 险的蒸气和粉尘等物质的积聚。排风管应采用金属管道，并应通向室外安全地点。 |
| P129 |  | 11)燃油、燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。……，使逸漏或挥发的可燃性气体与空气混 合气体的浓度能很快稀释到爆炸下限值的25%以下。 |
| P147建筑外保温系统防火 基本原则 |  | 1)建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级，不宜采用B2级。 |
| P151 环形消防车道 |  | 2)工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房、占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面 积大于1500㎡的乙、丙类仓库，…… |
| P152 |  | - 合理确定消防登高面 对于高层建筑，……，因此，高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的l/4 且不小于一条长边长度的 底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内的裙房进深不应大于4m。…… 消防救援场地的设置要求 最小操作场地面积 消防登高场地应结合消防车道设置。……。根据登高车的车长15m以及车道的宽度，最小操作场地长 度和宽度不宜小于15m×10m。对于建筑高度大于50m的建筑，操作场地的长度和宽度分别不应小于20m和 10m，且场地的坡度不宜大于3%。 |
| P153 |  | 在灭火时，……。窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m ，且每个防火分区不应少于2 个，……。 |
| P154 消防电梯的设置要求 |  | 1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内，且每个防火分区不应少于1 台。 |
| P162 |  | 根据《建筑设计防火规范》的规定，下列情况下可不设备用泵：1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防用水量小于等于25L/s的建筑。 消防泵的选用2)水泵的扬程应在满足消防流量的条件下，保证最不利点的水压要求。消防水泵管路的布置要求1)水泵宜采用自灌式吸水。①消防水泵直接从市政管网直接吸水时，应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 |
| P164 管材和敷设 |  | 1)管材。敷设……选择：当系统工作压力不大于1.20MPa 时，宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa 时，宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时，宜采用无缝钢管。 |
| P164 |  | 室内消防给水管道3)室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。……建筑内阀门的布置，应保证管道检修时关闭停用的消防给水竖管不超过一根;当建筑内消防给水竖管超过四根时，可关闭不相邻的两根。消防水泵接合器设置要求1)高层建筑、设有消防给水的住宅、超过五层的其他民用建筑、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑、、超过两层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑、和室内消火栓流量大于10L/s平战结合的人防工程、城市交通隧道，其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器，自动喷水灭火系统也应设水泵接合器。 |
| P166 稳压泵流量的确定 |  | 消防给水系统消防稳压泵的流量应按系统的泄漏量和系统自启动流量计算确定。…… |
| P167—168水池 |  | 在市政给水管道、……的情况下，且室外消火栓用水量大于20 L/s或建筑高度大于50m的建(构)筑物应设消防水池。……消防水池总容积超过500m3时，应分成两格独立使用的消防水池，超过500m3时，应分成两座独立使用的消防水池。 |
| P168 消防水池的补水 |  | 在火灾情况下，……消防水池的补水时间不宜超过48h。但当消防水池的有效总容积大于2000m3时，不应大于96 |
| P168 消防水箱 |  | 1)对于工业建筑和多层民用建筑，高位消防水箱应设置在建筑物的最高部位并储存10min的消防用水量，一类高层公共建筑不应小于36m3，但当建筑高度大于 100m时不应小于50m3，当建筑高度大于150m时不应小于100m3;多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3，当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;二类高层住宅不应小于12m3;建筑高度大于21m 的多层住宅建筑不应小于6m3;工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s 时不应小于12m3，大于25L/s 时不应小于18m3;总建筑面积大于10000m2 且小于30000m2 的商店建筑不应小于36m3，总建筑面积大30000m2 的商店不应小于50m3。2)对于高层民用建筑, 高位消防水箱设置高度应保证最不利点灭火设施的静水压力。一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa，但当建筑高度超过100m时不应低于 0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa;当体积小于20000 m3时，不宜低于0.07MPa;自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定，但最小不应小于0.10MPa;当不能满足上述静压要求时，应设增压设施。 |
| P170 |  | 7)消火栓距路边不应大于2m，不宜小于0.5m，距房屋外墙不宜小于5m。 |
| P171 |  | 4)建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公楼、教学楼和其它民用建筑。 |
| P173 |  | 室内消火栓的布置 1)设有消防给水的建筑物，其各层均应设置消火栓。 2)室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于等于24m， 且体积小于或等于5000m3的库房，建筑高度小于等于54m且每个单元设置一步疏散楼梯的住宅，可采用……。 7)室内消火栓的间距应由计算确定。消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的 布置间距不应大于30m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大 于50m。 9)消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm，水带长度不应超过25m，水枪喷嘴口径 不应小于16 mm或19mm。 10)应设有一个带有压力表的试验消火栓，采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。 室内消火栓的栓口压力和消防水枪充实水柱 1)消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，但当大于0.70MPa 时必须设置减压装置; 消防软管卷盘设置 1)栓口直径应为25 mm，配备的胶带内径不应小于19mm，长度不应超过30m，水喉喷嘴口径不应小于 6mm。 |
| P199 水喷雾灭火系统的响应时间 |  | 响应时间是指……。用于灭火控火目的时，系统的响应时间不应大于60s;用于液化气生产…… |
| P201 水雾喷头主要性能参数 工作压力 |  | ……因此，用于灭火的水雾喷头，其工作压力不小于0.35MPa;用于防护冷却的水雾喷头，其工作压 力不小于0.2MPa。对于甲、乙、丙类液体储罐不小于0.15MPa. |
| P206 管道 |  | 水喷雾系统……。系统管道的工作压力不应大于1.6MPa，……。系统管道采用钢管时，管径不应小于 25mm;采用铜管或不锈钢管时，管径不应小于20mm。…… |
| P376 防火分区 |  | 设备管理区应与……。公共区采用机械排烟时防火分区的最大允许建筑面积≤5000m2。 地铁车站面积大都在5000——6000 m2，……，在防火墙上设置观察窗时，应采用甲级防火窗。 |
| P377 设备用房分隔 |  | 地铁车站内的行车值班室……，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与 其他部位隔开，……。 |
| P379 疏散距离 |  | 有人值守的车站设备、……，当位于袋形走道两侧或尽端时，其疏散门至最近安全出口的距离不应大 于22m。 疏散指示标志 4)疏散通道两侧及转角处设置的疏散指示标志应采用电光源型，并应设置在相应位置的墙面上。标 志上边缘距地面不应大于1m，间距不应大于10m。 |
| P389 隧道的安全疏散设施 |  | 1)矩形双孔(或多孔)加管廊的隧道。在两孔车道之间的中间管廊内设置安全通道，并沿纵向每隔 250～300m向安全通道内开设一对安全门…… 2)圆形隧道。……。连接通道的间距一般宜为250m～300m，…… |
| P391报警设施 |  | 隧道入口处和隧道内每隔100m～150m处，应设置报警信号装置。……。系统设置 2)火灾探测器选择和设置。 ……。车行隧道内一般每隔100～150m 设置手动报警按钮。 |
| P427 表4-8-1 |  | 高层汽车库与……修车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。与厂房仓库之间的防火间距按上表增加2m。 |
| P428表4-8-2 |  |  |
| P428 机械式汽车库要求 |  | 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库当防火分区之间采用无门窗洞口的防火墙分隔时，一个防火分区内的最多允许停车数量不应大于100 辆; |
| P429 疏散楼梯 |  | 2)室内无车道且无人员停留的机械式汽车库其灭火救援用的楼梯间数量， 当停车数量大于100 辆时，可设置1个楼梯间;……楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔，楼梯间的门应采用乙级防火门;楼梯的净宽不应小于0.9m。 汽车疏散出口 Ⅰ、Ⅱ类地上汽车库和停车数量大于100 辆的地下汽车库，当采用错层或斜楼板式且车道、坡道为双车道且设置自动喷水灭火系统时，其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于2 个，汽车库内其他楼层的汽车疏散坡道可设置1 个。…… |
| P430固定灭火系统 |  | 自动喷水灭火系统 1)设置范围。除敞开式汽车库外，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库，停车数大于10 辆的地下或半地下汽车库，……。 其他固定灭火系统 泡沫-水喷淋系统对于扑救汽车库火灾具有比自动喷水灭火系统更好的效果，对于 Ⅰ类地下或半地下汽车库、Ⅰ类修车库、停车数大于100 辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库……。 |