大立2017二级建造师考试真题

《机电工程管理与实务》

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．合金结构钢的强度等级是根据（   ）划分的。

A．屈服强度		B．抗拉强度

C．抗压强度		D．抗弯强度

【参考答案】A

【解析】考查黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分，共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级，教材P2。

2．关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法，正确的是（   ）。

A．根据沿途实际情况测设铁塔基础

B．采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-100m

C．一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m

D．大跨越档距之间不宜采用解析法测量

【参考答案】C

【解析】考查机电工程中常见的工程测量。选项A，长距离输电线路定位并检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，并非直接测设基础；选项B，当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m。同时，不宜小于20m；选项D，大跨越档距测量。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。教材P20。

3．起重吊装采用2个以下吊点起吊时，下列吊索与水平线夹角，宜选用的角度是（   ）。

A．45°		B．50°

C．55°		D．60°

【参考答案】D

【解析】考查钢丝绳和轻小型起重设备。若采用2个以上吊点起吊时，每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°，教材P24。

4．下列焊接方法中，焊接飞溅最大的焊接方法是（   ）。

A．气焊		B．手工电弧焊

C．CO2气体保护焊		D．埋弧自动焊

【参考答案】C

【解析】考查焊接工艺的选择。教材P30．

5．若无设计规定，一般负压锅炉的风压试验压力是（   ）。

A．0.4kPa		B．0.5kPa

C．0.6kPa		D．1.0kPa

【参考答案】B

【解析】考查锅炉系统主要设备的安装技术要求。P77。

6．下列静置设备设计压力值（P）的范围中，正确的是（   ）。

A．常压设备：P＜0.12MPa

B．低压设备：0.12MPa≤P＜1.6MPa

C．中压设备：1.6MPa≤P＜10MPa

D．高压设备：10MPa≤P＜160MPa

【参考答案】C

【解析】本题考查的是静置设备的分类。中压设备的范围：1.6MPa≤P＜10MPa；高压设备的范围：10MPa≤P＜100MPa，1.6MPa以下为常压设备，100MPa以上为超高压设备。参加教材P78

7．温度取源部件安装在合金管道拐弯处时，错误的是（   ）。

A．在防腐、衬里、吹扫和压力试验前安装	B．用机械方法开孔

C．逆着物料流向安装		D．取源部件轴线与管道轴线垂直相交

【参考答案】D

【解析】本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。选项D，温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。参见教材P88

8．关于管道保温层施工的做法，错误的是（   ）。

A．采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝

B．管道上的法兰等经常维修的部位，保温层必须采用可拆卸式的结构

C．水平管道的纵向接缝位置，要布置在管道垂直中心线45°的范围内

D．管托处的管道保温，应不妨碍管道的膨胀位移

【参考答案】C

【解析】本题考查的是绝热层施工技术要求。选项C，水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道垂直中心线45°范围内。参见教材P97。

9．在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做（   ）。

A．绝热处理		B．防水处理

C．防火处理		D．防腐处理

【参考答案】B

【解析】本题考查的事耐火陶瓷纤维施工技术。在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做防水处理。参见教材P106

10．关于建筑管道工程系统试验的说法，正确的是（   ）。

A．管道的压力试验应在无损检测前进行

B．通球试验的球径不小于排水管径的2/3

C．高层建筑管道施工结束后应立即进行调整试验

D．室内埋地排水管道投用前必须做灌水试验

【参考答案】B

【解析】选项A，管道压力试验应在管道系统安装结束，经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、不再焊接作业的基础上进行；选项C，高层建筑管道应按分区、分段进行试验，合格后再按系统进行整体试验；选项D，室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，而非使用前做灌水试验。

11．下列建设工程，不需要申请消防设计审核的是（   ）。

A．政府办公楼		B．城市轨道交通

C．2000㎡中学图书馆		D．6层住宅楼

【参考答案】D

【解析】本题考查的是消防工程验收的相关规定。选项A．B是属于特殊建筑工程的范围；选项C属于人员密集场所。参见教材P146-147

12．下列子分部工程中，不属于液压电梯安装工程的是（   ）。

A．补偿装置安装		B．悬挂装置安装

C．导轨安装		D．对重（平衡重）安装

【参考答案】A

【解析】本题考查的是电梯的组成。液压电梯安装子分部工程是由设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收等分项工程组成。参见教材P150

13．投标人的下列情况，不应作为废标处理的是（   ）。

A．资产负债率大于招标要求	B．投标报价低于其个别成本

C．投标安全文明施工费低于招标要求	D．投标工期短于招标要求

【参考答案】D

【解析】本题考查的是机电工程招标的主要要求。下列情况应当作为废标处理：（1）弄虚作假，串通投标及行贿等违法行为；（2）报价低于其个别成本价；（3）投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形势要求，如签字、盖章、标书密封等；（4）未能在实质上响应招标文件的投标书；（5）投标联合体未能提交共同投标协议等。参见教材P160

14．施工合同中有关合同价款的分析内容，除合同价格和计价方法外，还应包括（   ）。

A．工期要求		B．合同变更

C．索赔程序		D．价格补偿条件

【参考答案】D

【解析】本题考查的是施工分包合同的实施。合同价款分析应考虑的重点内容是合同价格，计价方法和价格补偿条件。参见教材P165

15．降低机电工程项目成本的合同措施不包括（   ）。

A．建立成本管理责任体系	B．选择适当的合同结构模式

C．必要的合同风险防控对策	D．全过程的合同控制

【参考答案】A

【解析】降低项目成本的合同措施包括选用适当的合同结构模式．合同风险防控和过程的合同控制。参见教材P268-369。

16．工程竣工结算的编制依据不包括（   ）。

A．施工合同		B．政策性调价文件

C．设计变更技术核定单	D．招标控制价清单

【参考答案】D

【解析】本题考查的是工程竣工结算。工程竣工结算的依据：（1）该工程签订的具有法律效力的施工合同和补充文件。（2）已颁发的工程造价的政策性文件和相关规定。（3）按国家预算定额及相关取费标准结算的工程，则应根据施工图预算．设计变更技术核定单和现场用工签证。（4）实行招投标的工程以中标价为结算主要依据。参见教材P274

17．下列计量器具中，不属于A类器具的是（   ）。

A．直角尺检具		B．千分表

C．立式光学计		D．X射线探伤机

【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如：一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。

列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如，兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机等。参见教材P291

18．下列容器中，属于Ⅱ类压力容器的是（   ）。

A．容积等于50m3的球形容器	B．容积等于5m3的低温液体储存容器

C．低压管壳式余热锅炉	D．中亚搪玻璃容器

【参考答案】C

【解析】本题考查的事锅炉、压力容器、压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有：中压容器；低压容器：极度和高度毒性介质的低压容器；易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器；低压管壳式余热锅炉；低压搪玻璃容器。参见教材P306

19．经过返修加固处理的分项工程，外形尺寸增大仍能满足安全使用要求的可以（   ）。

A．降级验收		B．协商验收

C．鉴定验收		D．核算验收

【参考答案】B

【解析】本题考查的是工业安装工程质量验收评定为“不合格”时的处理办法。经返修或者加固处理的分项分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收。参见教材P317

20．关于工程质量竣工验收中检查的说法，错误的是（   ）。

A．涉及使用功能的分部工程应进行检验资料的复查

B．分部工程验收时补充的见证抽样检验报告要复核

C．安全检查是对设备安装工程最终质量的综合检验

D．参加验收的各方人员共同决定观感质量是否通过验收

【参考答案】C

【解析】本题考查的是单位（子单位）工程质量验收合格的规定。选项C，使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验。也是用户最为关心的内容。参见教材P323

- 多项选择题：（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

21．关于机械设备垫铁设置的要求，正确的有（   ）。

A．垫铁与设备基础之间的接触良好

B．相邻两组垫铁间的距离，宜为500~1000mm

C．设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁

D．厚的宜放在最下面，薄的宜放在最上面

E．每组垫铁块数不宜超过5块

【参考答案】ABCE

【解析】本题考查的是机械设备安装的一般要求。垫铁的设置应符合要求：（1）每组垫铁的面积符合现行国家标准《通用规范》的规定；（2）垫铁与设备基础之间的接触良好；（3）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；（4）相邻两组垫铁间的距离，宜为500mm～1000mm；（5）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁；（6）每组垫铁的块数不宜超过5块，防止平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。参见教材P38

22．电缆上装设的标志牌，应注明的内容有（   ）。

A．线路编号		B．电缆型号

C．电缆规格		D．起讫地点

E．使用年限

【参考答案】ABCD

【解析】本题考查的是电力电缆线路的施工要求。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点；并联使用的电缆应有顺序号。参见教材P55

23．关于管道系统压力试验前应具备条件的说法，正确的有（   ）。

A．管道上的膨胀节已设置了临时约束装置

B．管道防腐及绝热工程已全部结束

C．符合压力试验要求的液体或气体已经备齐

D．试验方案已经过批准，并已进行安全交底

E．至少有1块在周检期内检验合格的压力表

【参考答案】ACD

【解析】本题考查的是管道系统试验。选项B，试验范围内的管道安装工程在防腐．绝热之后；选项E，压力表不得少于两块。参见教材P63

24．下列防雷接地的分项工程，属于接闪器的有（   ）。

A．避雷针		B．避雷带

C．均压环		D．接地干线

E．引下线

【参考答案】ABC

【解析】本题考查的是建筑电气工程组成。接闪器包括避雷针、避雷带、避雷网、均压环、避雷线。参见教材P115

25．关于通风与空调系统进行试运行与调试的说法，正确的有（   ）。

A．设备单机试运转前进行口头安全技术交底

B．通风系统的连续试运行应不少于2h

C．空调系统带冷（热）源的连续试运行应不少于8h

D．系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%

E．空调冷（热）水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%

【参考答案】BCDE

【解析】本题考查的是通风与空调工程的施工程序。选项A，设备单机试运转安全保证措施要齐全、可靠，并有书面的安全技术交底。参见教材P126-127

26．关于安全技术防范系统的检测规定，正确的有（   ）。

A．摄像机抽检的数量不应低于10%，且不应少于5台

B．探测器抽检的数量不应低于20%，且不应少于3台

C．门禁器抽检的数量不应低于5%，且不应少于3台

D．电子巡查信息识读器的数量少于3台时，应全部检测

E．出入口识读器设备的数量少于10台时，应全部检测

【参考答案】BD

【解析】本题考查的是建筑智能化系统检测技术。选项A、C抽检数量不应低于20%，且不少于3台；选项E，少于3台的时候全数抽检。参见教材P142

27．下列施工作业内容中，需要编制施工方案的有（   ）。

A．大型设备吊装		B．支架制作安装

C．压力管道焊接		D．设备试运行

E．灯具安装接线

【参考答案】ACD

【解析】本题考查的事编制主要施工方案。针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程，编制主要施工方案。例如，大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案等。参见教材P175

28．在工程项目施工中，施工机具的选择要求有（   ）。

A．满足施工方案的需要	B．适合工程的具体特点

C．保证施工质量的要求	D．小型设备超负荷运转

E．兼顾市场拓展的需要

【参考答案】ABCE

【解析】本题考查的是施工机具的选择原则。施工机具选用的原则有：（1）施工机具的类型，应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要。（2）施工机具的主要性能参数，要能满足工程需要和保证质量要求。（3）施工机具的操作性能，要适合工程的具体特点和使用场所的环境条件。（4）能兼顾施工企业近几年的技术进步和市场拓展的需要。（5）尽可能选择操作上安全．简单．可靠，品牌优良且同类设备同一型号的产品。（6）综合考虑机械设备的选择特性。参见教材P185

29．关于工程竣工档案编制及移交的要求，正确的有（   ）。

A．项目竣工档案一般不少于两套	B．档案资料原件由建设单位保管

C．应编制工程档案资料移交清单	D．双方应在应缴清单上签字盖章

E．档案资料移交清单需一式三份

【参考答案】ACD

【解析】本题考查的是几点工程项目竣工档案管理要求。选项B，原件是由承建档案馆来保存的；选项E，档案资料移交清单一式两份。参见教材P197

30．下列沟通协调内容中，属于施工资源配备协调的有（   ）。

A．设备材料有序供应		B．专业管线综合布置

C．施工垃圾分类堆放		D．施工机具优化配置

E．工程资金合理分配

【参考答案】ADE

【解析】本题考查的是施工现场的沟通协调。施工生产资源配备的协调包括人力资源的合理配备；施工用设备和材料的有序供应；施工机具的优化配置；资金的合理分配等。参见教材P249

- 案例分析题（共4题，每题20分）

（一）

【背景资料】

某建设单位新建传媒大厦项目，对其中的消防工程公开招标，由于该大厦属于超高层建筑，且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊，招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件，定于3月20日开标。

投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。

3月20日，招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误，招标人修正错误后进行了开标。

A单位递交的投标文件中，其施工方案按照消防系统的构成对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统和火灾报警系统进行了详细阐述。评标专家认为不够全面，评分较低。

经详细评审，由资格过硬、报价合理、施工方案考虑周详的B单位中标。B单位在完成了消防工程的全部内容后，请专业检测单位进行检测并取得了合格资料。建设单位向公安消防部门提交了包括消防验收申请表，有防火性能要求的建筑构件、材料符合国家或行业标准的证明文件、出厂合格证以及施工、监理和检测单位的营业执照在内的资料，要求验收。公安消防部门审查后要求补齐资料后重新申请消防验收。

【问题】

1．投标单位专业资格审查包括哪几个方面？

2．指出招标人在招标过程中的错误？

3．A单位阐述的施工方案中还缺少哪些系统？

4．建设单位还需要补齐哪些材料才能重新申请消防验收？

【参考答案】

1．专业资格审查的内容包括：

（1）施工经历，包括以往承担类似项目的业绩。

（2）人员状况，包括承担本项目所配备的管理人员和主要人员的名单和简历。

（3）施工方案，包括为履行合同任务而配备的机械、设备等情况。

（4）财务状况，包括申请人的资产负债表、现金流量表等。

2．依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定。招标人在招标过程中的错误有：

错误一：发出招标文件日期至开标日期为19日，不满足《招标投标法》规定的最短不得少于二十日的规定。

错误二：3月10日修改标书距离投标截止日期为10日，不满足《招标投标法》中规定的至少15日的规定。

错误三：3月10日仅向提出质疑的三家单位发出了澄清不符合规定，应以书面形式通知所招标文件收受人。

错误四：评标委员会中技术经济专家为成员总数的3/5，少于《招标投标法》规定的2/3。

3．A单位阐述的施工方案还缺少：气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、防火分隔设施等。

4．建设单位还需要补充的资料有：

（1）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸

（2）消防产品质量合格证明文件

（3）消防设施检测合格证明文件

（4）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件

（5）法律、行政法规规定的其他材料

（二）

【背景资料】

某安装公司中标一机床厂的钢结构厂房制作安装及机电安装工程、编制质量预控措施时安装公司重点抓住工序质量控制，除设置质量控制点外，还认真地进行工序分析，即严格按照第一步书面分析，第二步试验核实，第三步制定标准的三个步骤，并分别采用各自的分析控制方法，从而有效地控制了工程施工质量。

安装公司在钢结构厂房安装时，由于搭建脚手架的地基下陷，发生了脚手架坍塌事故，造成2人死亡，5人重伤，直接经济损失800万元，经有关部门调查确认，安装公司主要负责人未能依法履行安全生产管理职责导致本次事故发生，并按国家现行的安全事故等级划分规定。对安装公司及其主要责任人进行了处罚。

在设备螺纹连接件装配时，施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹的连接，经技术交底和反复实践，施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能，圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。

在项目施工成本控制中，安装公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中，计划成本是9285万元，预算成本是9290万元，实际成本是9230万元，施工成本控制取得了较好的效果。

【问题】

1．工序分析的三个步骤中，分别采用的是哪种分析方法？

2．本工程安全事故属于哪个等级？对安装公司及其主要负责人应进行怎样的处罚？

3．有预紧力规定要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪几种？

4．列式计算本工程施工成本的实际偏差，并简述项目成本控制的常用方法还有哪些？

【参考答案】

1．工序分析的三个步骤中，分别采用是分析方法是：

第一步：书面分析，采用因果分析法

第二步：试验核实，采用优选法

第三步：制定标准，采用系统图法和矩阵图法

2．本工程安全事故属于一般事故，对安装公司应处以20万元以上50万元以下的罚款，对主要负责人应处以上一年年收入30％的罚款。

3．有预紧力要去规定要求的螺纹连接常用的紧固方法有：定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法加热伸长法。

4．实际偏差=计划成本-实际成本=9285-9230=55（万元）

项目成本控制的常用方法还有：

（1）施工图控制成本（2）安装工程费的动态控制（3）工期成本的动态控制

（三）

【背景资料】

A安装公司承担某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施工。合同约定，空调设备由业主采购，其他设备、材料由A安装公司采购。高层建筑的一次结构已完工，二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工，变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。

A安装公司项目部在8月1日进场后，依据B建筑公司的施工进度，空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料，编制了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划（见表3）。该施工进度计划在送审时，被总工程师否定，经项目部修改后通过审批。

表3  通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划

| 日 施工内容 | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调系统施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑给水系统施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑排水系统施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层配电系统施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气照明系统施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各专业系统通电调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统联动测试、调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

在工程施工中，曾经发生了两个施工质量问题

问题1．因空调设备没有按合同约定送达施工现场，耽误了风管的施工进度，为了赶进度。室内主风管安装连接后，没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业，被监理叫停。后经检验合格后才交付下道工序。

问题2．在灯具通电调试时，发现个别灯具外壳带电，经检查是螺口灯头的接线错误。同时还发现嵌入式吸顶灯（重3.5kg）用螺钉固定在石膏板吊顶上。整改后通过验收。

A安装公司项目部与B建筑公司，电力公司配合协调，进行系统联动调试、调整，共同对建筑装饰、通风空调、给排水和建筑电气工程进行竣工验收，使工程按合同要求完工。

【问题】

1．说明施工进度计划被总工程师否定的原因？变配电室最迟应在哪天完成送电？

2．问题1中，应检查风管哪些部位的严密性？

3．问题2中，灯具的安装质量应如何整改？

4．A安装公司项目部与B 建筑公司协调与配合的主要内容有哪些？

【参考答案】

- 施工进度计划被总工程师否定的原因是：A安装公司编制的施工进度计划不符合管线布置原则中有压管让无压管的规定。应先安排建筑排水系统施工、再安排建筑给水系统施工 。

- 变配电室应在最迟应在11月10号完成送电

2．问题1中，应检查风管严密性的部位有：咬口缝、铆接孔、法兰翻边、管段之间的连接处。

3.（1）针对因螺口灯头接线错误导致个别灯具外壳带电的质量问题，整改方式如下：

螺口灯头的接线，相线应接在中心触电端子上，零线应接在螺纹的端子上。需要接地或接零的灯具，应有明显标志的专用接地螺栓。灯具接线应牢固，电气接触应良好。

（2）嵌入式吸顶灯（重3.5kg）用螺栓规定在石膏板吊顶上的做法错误。按照规范规定，当吊灯灯具重量超过3kg时，应采取预埋吊钩或螺栓固定。

- A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有：

- （1）综合施工进度的平衡及进度的衔接与配合；

- （2）交叉施工的协调与配合

- （3）运输及吊装机具、周转材料等相互就近使用与协调；

- （4）重要设备基础、预埋件、吊装预留孔洞的相互配合与协调；

- （5）土建施工质量问题的反馈及处理意见的协商；

- （6）土建工程交付安装时的验收与交接。

（四）

【背景资料】

某安装公司承包2×200MW火力发电厂#1机组的全部机电安装工程，工程主要内容包括锅炉、汽轮发电机组、油浸式电力变压器、110KV交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等安装。

安装公司项目部进场后，编制了施工组织总设计，制定项目考核成本。施工组织总设计的主要内容有编制依据、工程概括和施工特点分析、主要施工方案、施工进度计划。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。油浸式电力变压器施工方案中的施工程序只有开箱检查、二次搬运、设备就位、吊芯检查。安装公司项目部重视施工技术交底工作，在各工程的的开工前，技术人员对施工人员进行了施工技术交底。在油浸式电力变压器安装时，由于变压器附件到货晚，导致整体工期滞后，安装公司项目部协调5名施工人员到该项目支援工作，作业班长考虑到他们熟悉把变压器安装且经验丰富，未通知技术人员进行交底，立即安排参加变压器的安装工作。

110KV电力电缆交接试验时，电气试验人员按照施工方案与《电力设备交接试验标准》要求，对110KV电力电缆进行了电缆绝缘电阻测量和交流耐压试验。

【问题】

1．本项目施工组织总设计的主要内容还应有哪些？

2．油浸式电力变压器施工程序中还缺少哪些工序？

3．作业班长做法是否正确？写出施工技术交底的类型。

4．110KV电力电缆交接试验时，还缺少哪几个试验项目？

【参考答案】

1．本项目施工组织总设计的主要内容还应有：

（1）组织方案和施工部署（2）施工准备和资源配置计划（3）施工现场平面图及主要施工管理计划（包括：进度、质量、安全环境、成本管理计划及绿色施工、合同、组织协调管理计划等）

2．油浸式电力变压器施工程序中还缺少：附件安装、滤油、注油、绝缘测试、交接试验、验收。

3．作业班长的做法不正确，原因是：

（1）变压器安装属于特种作业，安装人员必须持证上岗，且证书应在有效期内。

（2）工程施工前，工程技术人员必须向施工作业人员进行交底。作业班长未通知技术人员进行交底即开始施工不符合规定。

施工技术交底的类型有：（1）设计交底（2）施工组织设计交底（3）施工方案交底（4）设计变更交底（5）安全技术交底

4．110KV电力电缆交接试验时，还缺少导电体直流电阻测量、泄漏电流测量、直流耐压试验、绝缘油试验、线路相位检查等试验项目。