附件4

重庆市市政工程施工图

消防设计文件技术审查要点

（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

2020年4月

前  言

为指导我市市政工程施工图消防设计文件审查的相关工作，确保市政工程施工图消防设计的审查质量，依据《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号）要求，结合工作实际，在《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点（2019年版）》基础上编制了本审查要点。

本审查要点主要内容包括：总则、一般要求、城市隧道工程、城市给水工程、城市综合管廊工程等审查内容。

本审查要点由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由中设工程咨询（重庆）股份有限公司负责具体技术内容解释。

目  录

1  总则	1

2  一般要求	2

2.1  审查原则	2

2.2  审查内容	2

2.3  主要审查依据	3

3  城市隧道工程	4

4  城市给水工程	8

5  城市综合管廊工程	9

# 1  总  则

1.0.1  为规范我市市政工程施工图消防设计文件审查工作，明确审查内容，统一审查尺度、突出审查要点，依据国家及部委有关的规定，结合本市实际情况，编制本审查要点。

1.0.2  本审查要点适用于本市行政区域内市政工程中的城市隧道、城市给水、城市综合管廊工程（以下简称“市政工程”）施工图消防设计文件的审查。

1.0.3 本审查要点依据现行相关法规和工程建设标准编制。

1.0.4  市政工程消防设计施工图审查机构(以下简称“图审机构”)的类别和业务范围应符合要求，相关专业审查人员应具备相应资格。

1.0.5  图审机构审查中发现设计文件违反国家工程建设消防技术标准中的强制性条文以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”的条文或违反国家和地方法律法规的，设计单位必须修改；对于审查中发现的其他问题，原则上均应进行修改。

# 2 一般要求

## 2.1  审查原则

2.1.1 市政工程施工图消防设计文件审查原则上应按现行有关工程建设管理规定和消防技术标准的要求进行审查。

2.1.2 图审机构应对施工图消防设计文件按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定进行技术审查。。

2.1.3 图审机构应当对所选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件、设备是否符合现行有关工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行审查。

2.1.4 市政工程施工图消防设计存在技术疑难或重大争议的问题,可进行专家咨询。

## 2.2  审查内容

2.2.1 程序性审查包括以下主要内容：

- 文件编制是否完整，送审资料是否齐全；

- 是否符合政府有关部门工程规划许可证、初步设计批复文件要求；

- 需进行初步设计、特殊消防设计、专家论证的是否已完成并取得合格意见；

- 设计单位是否在资质等级许可的范围承揽建设工程设计业务；

- 市外勘察设计单位是否按规定报送入渝信息；

- 注册工程师及专业技术人员是否满足国家关于设计人员资格的管理规定；

- 设计企业、注册执业人员及其他专业技术人员是否按相关规定在施工图设计文件（包括图纸和计算书）上加盖相应的图章和签字。

2.2.2 技术性审查包括以下主要内容：

- 是否符合工程建设强制性标准；

- 是否符合消防安全性、公众利益和公共安全；

- 是否符合本审查要点的要求。

- 是否达到国家和我市规定的施工图设计深度要求。

## 2.3 主要审查依据

2.3.1 上阶段勘察设计图纸及审批文件；

2.3.2 上阶段专家评审意见及设计执行情况说明；

2.3.3 相关国家、地方和行业的法律法规、规范、标准、条例等。

2.3.4 有关工程建设管理规定和消防技术标准；

2.3.5 审查需要的其他资料。

# 3  城市隧道工程

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 强制性条文 | 1 设计图纸是否满足现行城市隧道规范中消防强制条文要求； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 3.2 | 土建专业 | 与本节内容相关主要的技术规范:《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1等 1 隧道按封闭段长度及交通情况分类是否正确。 2 隧道承重结构耐火极限是否满足要求。 3 隧道内部装修材料是否满足要求。 4 隧道内和地表附属建筑耐火等级是否满足要求。 5 车行横通道或车行疏散通道、人行横通道或人行疏散通道的设置间距是否符合规定。 6 车行横通道或车行疏散通道、人行横通道或人行疏散通道的建筑限界、纵坡是否符合规定。 7 隧道与车行横通道或车行疏散通道及其他地下空间的连通处防火分隔措施是否很符合规定。 8 隧道与人行横通道或人行疏散通道的连通处防火分隔措施否很符合规定。 9 双层隧道或人行疏散通道与车道孔不在同层的单层隧道疏散设施是否符合规定。 10 人员疏散出口或独立避难所等设施的设置是否符合规定。 11单孔双向行车的特长隧道宜设置平行通道设置是否符合规定。 12 隧道辅助用房与车行隧道的分隔措施是否满足要求。 13 隧道内地下设备用房防火分区及安全出口设置是否满足要求。 |
| 3.3 | 通风排烟 专业 | 与本节内容相关主要的技术规范: 《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1、《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02、《气体灭火系统设计规范》GB50370、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《线型感温火灾探测器》GB16280等。 1 隧道防火设计分类是否满足相关规范要求。 2 隧道内设置的火灾排烟设施是否满足相关规范要求。 3 最大火灾热释放率取值是否满足相关规范要求。 4 采用纵向排烟方式火灾临界风速取值是否满足相关规范要求。 5 采用横向、半横向及集中排烟的方式的排烟量是否满足相关规范要求。 6 排烟口的设置是否满足相关规范要求。 7 隧道的避难设施内防、排烟设施的设置是否满足相关规范要求。 8 隧道排烟策略是否满足相关规范要求。 9 隧道内附属用房的排烟设置是否满足相关规范要求。 10 隧道内设置的防灾风机的设置及性能是否满足相关规范要求。 11 隧道内通风排烟设备的选型及安装是否满足相关规范要求。 12 隧道内通风设备的布置是否满足相关规范要求。 |
| 3.4 | 消防给水及灭火设施 | 与本节内容相关主要的技术规范:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1、《气体灭火系统设计规范》GB50370、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《线型感温火灾探测器》GB16280等。 1 消防水源和供水管网是否满足相关规范要求。 2 消防用水量及火灾延续时间是否满足相关规范要求。 3 严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓是否采取防冻措施。 4 管道内的消防供水压力是否满足相关规范要求。 5 隧道出入口处是否设置消防水泵接合器和室外消火栓。 6 设置消防水泵供水设施的隧道，应在消火栓箱内设置消防水泵启动按钮。 7 隧道内排水设施的设置是否满足相关规范要求。 8 消火栓间距及箱内设施的配置是否满足相关规范要求。 9 灭火器的设置是否满足相关规范要求。 10 附属设备用房是否设置消火栓设施是否满足相关规范要求。 11 附属设备用房是否设置自动灭火系统是否满足相关规范要求。 |
| 3.5 | 照明与供配电专业 | 与本节内容相关主要的技术规范:、《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《 公路隧道照明设计细则》JTG/TD70/2-01、《气体灭火系统设计规范》GB50370、《供配电系统设计规范》 GB 50052、《20kV及以下变电所设计规范》GB 0053、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《线型感温火灾探测器》GB16280等。 1 隧道内消防应急照明灯具和消防应急标志灯具的连续供电时间是否满足相关规范要求。 2 灯具的电压等级及供电方式是否满足相关规范要求。 3 系统配电是否满足相关规范要求。 4 消防用电设备负荷等级划分是否满足相关规范要求。 5 消防用电设备的供电回路是否满足相关规范要求。 6 消防配电电缆敷设是否满足相关规范要求。 7 消防水泵控制柜的机械应急起泵功能是否满足相关规范要求。 8 消防水泵控制柜的防护等级是否满足相关规范要求。 9 隧道内设置的10kV及以上的高压电缆防火措施是否满足相关规范要求。 10 变电所各电气设施距离墙前、后、侧壁、门等的距离，配电设施间的距离以及设备间门设置位置和开启方向是否满足相关规范要求。 11 电气火灾监控系统的组成是否满足相关规范要求。 12 电气火灾监控探测器设置位置是否满足相关规范要求。 |
| 3.6 | 监控专业 | 与本节内容相关主要的技术规范: 《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《线型感温火灾探测器》GB16280等。 1 隧道监控系统分类（级）、设施配置、监控系统各子系统的设置方案、组成、功能、设备技术要求是否满足相关规范要求。 2 管理中心、消防控制室的设置位置、线缆敷设及其他要求是否满足相关规范要求。 3 中央控制系统功能与控制方式、设施设置方案、管理及应用软件是否满足相关规范要求。 4交通监控、设备监控、视频监控、通信、广播、火灾报警等系统功能是否满足相关规范要求。 5 车辆检测器、交通信号灯、车道指示器、可变信息标志、可变限速标志以及交通区域控制单元等外场设备设置方案是否满足相关规范要求。 6 风机、灯具、水泵、横通道门等设施控制方式是否满足相关系统及规范要求。 7 视频监控系统监控中心设备的设置以及技术要求是否满足相关规范要求。 8 隧道紧急电话的设置及技术要求是否满足相关规范要求。 9 无线通信设备的设置及技术要求是否满足相关规范要求。 10 隧道广播的设置及技术要求是否满足相关规范要求。 11 广播控制台的设置及技术要求是否满足相关规范要求。 12 对不同类型火灾探测器的选用及设置是否满足相关规范要求。 13 火灾报警控制器、声光报警器、手动报警按钮、消防电话、消防广播等报警设施的设置是否满足相关规范要求。 14 报警分区长度是否满足相关规范要求。 15 隧道用电缆通道火灾探测器的设置是否满足相关规范要求。 16 火灾警系统联动及手动控制是否满足相关规范要求。 17 火灾报警信号传输是否满足相关规范要求。 |
| 3.7 | 标志、标线和安全设施 | 与本节内容相关主要的技术规范: 《建筑设计防火规范》GB50016、《城市道路工程设计规范》CJJ37、《城市地下道路工程设计规范》CJJ221、《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370.1、《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2等。 1 隧道标志、标线、防护设施、视线诱导等设施功能是否满足相关规范要求。 |

4  城市给水工程

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 强制性条文 | 1 设计图纸是否满足现行城市给水工程规范中消防强制条文要求； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 4.2 | 总体工程 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑设计防火规范》GB 50016、《室外给水设计标准》GB 50013等。 1 消防用水量、水压及火灾延续时间等是否符合消防规范要求。 2 平面布置、防火分区、消防设施是否符合消防规范要求。 |
| 4.3 | 泵房设计 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑设计防火规范》GB 50016、《室外给水设计标准》GB 50013、《泵站设计规范》GB 50265等。 1 负有消防给水任务的泵房设计是否符合国家现行防火规范要求。 |
| 4.4 | 净（配）水厂工艺设计 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑设计防火规范》GB 50016、《室外给水设计标准》GB 50013、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《泵站设计规范》GB 50265。 1 水厂生产和附属生产及生活建筑物的防火设计是否满足国家现行防火规范的要求。 2 厂区内消防水量、消火栓系统布局是否合理，厂区主要道路是否满足消防车转弯半径要求。 |
| 4.5 | 配水管（渠）道设计 | 与本节内容相关的技术规范：《建筑设计防火规范》GB 50016、《室外给水设计标准》GB 50013、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974等。 1 配水管网是否有相应的市政消防给水设计，消火栓布置是否符合消防规范要求。 |
| 4.6 | 建筑、电气及暖通专业 | 上述专业均按照《重庆市建筑工程施工图设计文件审查要点》相关章节执行，并满足《重庆市建筑工程消防设计技术审查要点》的有关规定。 |

5  城市综合管廊工程

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 强制性 条文 | 1 设计图纸是否满足现行城市综合管廊工程规范中消防强制条文要求； 2 对不符合现行强制性标准规定的，是否履行了相关报批程序并获得审批文件，采取的处置措施是否与批复文件一致。 |
| 5.2 | 管廊总体工程 | 与本节内容相关的技术规范：《城市综合管廊工程技术规范》GB50838、《建筑设计防火规范》GB50016等。 1 结合管廊规模、断面形式、管线数量及类别等总体设计内容，管廊防火分区的划分是否满足规范要求； 2 管廊主体结构、不同舱室之间的防火分隔、防火分隔处的防火门、舱室内装饰材料、管线穿过防火隔断处的防火封堵等是否满足管廊设计规范要求； 3 管廊交叉口及各舱室交叉部位的防火分隔及防火门是否满足规范要求； 4 管廊节点数量、设置位置、结构形式是否结合满足消防疏散等要求进行设计； 5 每个舱室设置独立的人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等节点，是否满足管廊疏散的要求； |
| 5.3 | 消防及排水工程 | 与本节内容相关的技术规范：《城市综合管廊工程技术规范》GB50838、《建筑设计防火规范》GB50016、《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274、《火灾自动报警设计规范》GB50116等。 1 管廊消防设计是否满足规范要求。干线管廊电力舱室及容纳6根以上电力电缆支廊是否设置自动灭火系统； 2 审查管廊中自动灭火系统设置场所、类型选择、灭火设施（消防泵、供水设施等）选型和技术参数设计，是否满足消防相关设计规范要求。 3 自动灭火系统应审查其设计参数计算书：重点审查用于计算依据的火灾危险等级的选取、设计强度、作用面积、设计用量、火灾延续时间、设计总用量等是否满足消防相关设计规范要求。 4 结合压力设备（水泵等）和增压稳压设备的技术参数，审查管廊中自动灭火系统的系统分区和工作压力设置是否满足消防相关设计规范要求。 5 审查管廊自动灭火系统中提出的环境条件（如温度）、防护区要求、与其他专业的联锁控制等是否满足消防相关设计规范要求。 6 审查管廊自动灭火系统中管材、喷头、阀门、附件、计量设备、自控设备的设置是否满足消防相关设计规范要求。 7 结合管廊总体设计，审查灭火器设置的类型、位置、间距、数量是否满足管廊设计及相关规范要求。如设置不同类型灭火器，审查其之间的相容性问题。 8 管廊内是否设置自动排水系统，管廊排水是否就近接入城市排水系统。对于雨、污水入廊的舱体排水，是否考虑管道检修、事故时排水出路。 |
| 5.4 | 通风工程 | 与本节内容相关的技术规范：《城市综合管廊工程技术规范》GB50838、《建筑设计防火规范》GB50016、《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T51274、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019等。 1 设计计算参数 1）室外空气计算参数应按应按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第4章或《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015第4章执行； 2）室内空气计算参数应按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第3章或《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015第4章执行。 2 通风系统 1）事故通风 （1）污水管道舱室、天然气管道舱室的通风系统设置应符合《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第7.2.1、7.2.2、7.2.5和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9； （2）管廊附属设施的事故通风系统的设置应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条和《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）9.3.16条和GB50370-2005第6.0.4条； （3）排除、输送有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.5.9、6.5.10条。 2）灾后通风 （1）敷设电气管线的舱室，事故后机械排烟系统设置应满足城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第7.2.7、7.2.8； （2）管廊附属设施设置气体灭火系统的房间，灭火后防护区通风应符合GB50370-2005第6.0.4条。 3）通风系统防火 （1）通风系统风管设计应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.6.13、6.6.16条。 （2）审查供暖、通风与空气调节系统机房的设置位置，建筑防火分隔措施，内部设施管道布置是否符合规范要求。 （3）根据建筑物的不同用途、规模，审查场所的通风系统形式选择是否符合规范，具体审查当输送有腐蚀、易燃易爆等气体时，通风设备选型、风机及风道材质应满足规范要求； （4）综合管廊如有天然气管道舱室，天然气管道舱室的排风口与其他舱室的排风口、进风口、人员出入口以及周边建构筑物口部距离是否满足规范要求。 （5）审查通风系统管道的设置形式，设置位置、管道材料与可燃物之间的距离、绝热材料等是否符合规范要求。 3 防烟设施 管廊附属设施防烟系统设计审查内容： 1）设置部位。建筑内需要设置防烟设施的部位应符合GB50016-2014(2018年版）8.5.1条。 2）设置形式。防烟系统形式（自然或机械方式）的选择应符合GB51251-2017第3.1.2~3.1.6条。 3）自然通风。楼梯间、防烟前室、合用前室、消防电梯前室等部位采用自然通风，其可开启外窗或开口应符合GB51251-2017第3.2.1、 3.2.2、 3.2.4条。 4）机械防烟。重点审查以下内容: （1）送风机。送风机选型和设置位置应符合GB51251-2017第3.3.5条、 6.5.2条; （2）进风口。送风机的进风口设置应符合GB51251-2017第3.3.5条规定; （3）送风口。送风口的设置位置、启闭方式控制、送风口的风速应符合GB51251-2017第3.3.6条; （4）风管与风道。风管的制作材料、耐火性能、管道风速应符合GB51251-2017第3.3.7条~3.3.9条; （5）系统计算。防烟系统风量，余压值、竖向分段设计应符合GB51251-2017第3.4.1、3.4.2、条; （6）固定窗。设置加压送风系统的楼梯间其顶部固定窗设置应符合GB51251-2017第3.3.11条。 5）系统控制。防烟系统其系统控制应符合GB51251-2017第5.1.2、5.1.3条。 4 排烟设施 管廊附属设施排烟系统设计审查内容： 1）设置部位。建筑内需要设置排烟设施部位应符合GB50016-2014(2018年版）8.5.3、8.5.4条规定。 2）设置形式。排烟系统的设置应符合GB51251-2017第4.1.1、 4.1.2条。 3）防烟分区。防烟分区的划分、面积、挡烟设施的设置应符合GB51251-2017第4.2.1、 4.2.2、4.2.3、4.2.4条。 4）自然排烟。排烟口或排烟窗的设置位置、高度、有效排烟面积、开启控制方式应符合GB51251-2017第4.3.1～4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.6.3条。 5）机械排烟。重点审查以下内容: （1）系统划分。机械排烟系统沿水平方向布置时，每个防火分区的机械排烟系统应独立设置，排烟系统竖向布置时，应符合GB51251-2017第4.4.2条； （2）排烟风机。排烟风机的选型和风机设置应符合GB51251-2017第4.4.4条、 4.4.5条、 4.5.6条; （3）排烟管道。排烟风管的制作材料，耐火极限、风管与可燃物的距离、管路系统排烟防火阀设置等应符合GB51251-2017第4.4.7、 4.4.8、4.4.9、4.4.10条和GB50736-2012第6.6.13、6.6.16条; （4）排烟口。排烟口的设置应符合GB51251-2017第4.4.12、 4.4.13、 4.6.14条; （5）排烟补风。排烟补风系统应符合GB51251-2017第4.5.1、 4.5.2、 4.5.3、 4.5.4条，排烟补风系统管道耐火极限应符合GB51251-2017第4.5.7条; （6）风量计算。排烟风量应符合GB51251-2017第4.6.1、4.6.3～4.6.13条 ; （7）固定窗。设置机械排烟系统的地上建筑，其固定窗设置部位和设置要求应符合GB51251-2017第4.1.4条、 4.4.15条。 6）联动控制。排烟系统及排烟补风系统其系统控制应符合GB51251-2017第5.2.2、 5.2.3、 5.2.4、5.2.5、 5.2.6条。 5 检测与控制 1）综合管廊舱内环境检测与系统联动控制要求是否明确，着重检查以下内容： （1）电气管线舱室室温监测与平时通风系统联动控制是否满足要求； （2）污水管道舱室、天然气管道舱室，可燃气体浓度监测与事故送排风系统联动控制是否满足要求； （3）设置灭火系统的舱室，灾后通风系统与灭火系统的联动控制是否满足要求； （4）维护人员进入舱室前舱内环境参数与通风系统联动控制是否满足要求。 2）附属设施内事故通风、灾后通风的风机、风阀及风口的联动控制要求。 3）各系统防火阀、电动阀、单向阀及风口的选型、平时启闭状态、与风机联动要求以及应急工控控制是否满足要求。 6 防火、防爆措施 1）通风系统系统水平布置时宜按防火分区设置，风道系统防火阀的设置应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.11条； 2）通风系统的风管应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)第9.3.14、9.3.15条； 3）防烟、排烟、通风系统中管道及建筑内其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵，应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.3.5条； 4）事故通风系统的设置导除静电措施应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.9条。 7 抗震设计 1）通风系统管道的选材应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.1条； 2）排烟风道、事故通风风道及相关设备应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4条； 3）通风风道的布置与敷设以及通风设备的布置与固定应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.3及5.1.5条。 8 施工说明 1）施工说明是否与设计内容一致； 2）防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料，耐火极限时间是否符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.2.2条的规定； 3）复合材料风管的覆面材料、内层的绝热材料是否符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.2.5条的规定； 4）防排烟系统的柔性短管是否符合GB50243-2016第5.2.7条的规定； 5）当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，是否符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第6.2.2条的规定； 6）风管安装是否符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第6.2.3条的规定。 9 图例及设备表 1）管道线型、代号、主要阀门和附件，风道、风阀、风口和附件，暖通空调设备，调控装置及仪表等内容作图例说明； 2）图例符号应规范； 3）图例符号与图纸内容表达应一致。 4）注明主要设备的名称、型号、性能参数、数量及用能设备的能源效率或能效等级等指标； 5）设备参数是否具有通用性。 10 平面图 1）通风、及防排烟平面图 （1）通风、防排烟系统的划分、防烟分区的划分应合理、合规； （2）各系统设备位置、风道和管道的走向及尺寸、风口布置及设计风量、防火阀、调节阀、消声器等各种部件的位置的表达应完整、合理； （3）排烟风道平面应表达防烟分区及其面积。 2）通风机房平面图 （1）设备布置及风道、管道走向应合理； （2）完整表达各种设备、管道及其附件。 11 剖面图和详图 1）完整、准确表达风道、管道、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系； 2）是否与平面图相符。 12通风及防排烟系统风量和阻力及通风工程必要的设备选择、气流组织设计。 |
| 5.5 | 电气消防 | 与本节内容相关的技术规范：《城市综合管廊工程技术规范》GB50838、《建筑设计防火规范》GB50016、《火灾自动报警设计规范》GB50116、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《城镇燃气设计规范》GB50028、《电力工程电缆设计规范》GB50217、《通信线路工程设计规范》GB51158等。 1 供配电系统 1）用电设施负荷等级划分和供电电源是否满足规范要求。 2）应急电源与正常电源之间的联锁措施是否满足相关规范要求。 3）各消防出线回路的电气元件规格选取是否满足相关规范要求。 4）各消防用电设备的电力电缆规格选取是否满足相关规范要求。 5）消防设备控制原理图是否满足相关规范要求。 2 火灾自动报警系统 1）火灾探测器的选型、设置、消防控制设备的功能、联动控制对象是否满足相关规范要求。 2）消防控制室位置设置，控制室内设备布置及接地是否满足相关规范要求。 3）火灾报警及消防联动控制系统线缆的敷设是否满足相关规范要求。 4）电气火灾监控系统配置形式、设置部位是否满足相关规范要求。 5）防火门监控系统配置形式、设置部位及控制方式是否满足相关规范要求。 3 消防应急照明及疏散指示系统 1）消防应急照明及疏散指示系统的组成形式、备用电源是否满足相关规范要求。 2）疏散指示灯的方向及位置是否正确，应急照明的设计照度是否满足相关规范要求。 3）设备房内的备用照明及疏散指示是否满足相关规范要求。 |
| 5.6 | 标识系统 | 与本节内容相关的技术规范：《城市综合管廊工程技术规范》GB50838、《建筑设计防火规范》GB50016等。 1 管廊是否结合消防疏散、管线维护管理、安全管理、构筑物识别等需求进行标识设计。 |