2016～2015年一级消防工程师考试真题

2016年一级消防工程师考试真题

《消防安全技术综合能力》

一、单选题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为，根据《中华人民共和国消防法》，应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中，正确的是（   ）。
A．五万元以上十万元以下	B．十万元以上二十万元以下
C．五千元以上五万元以下	D．一万元以上五万元以下

2．某商场发生火灾时，商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务，造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中，正确的是（   ）。
A．五千元以上五万元以下罚款	B．五日以上十日以下拘留
C．十日以上十五日以下拘留	D．三万元以上三十万元以下罚款

3．某建筑进行内部装修，一名电工违章电焊施工作业，结果引发火灾，造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》，对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中，正确的是（   ）。
A．重大劳动安全事故罪	B．重大责任事故罪
C．消防责任事故罪		D．工程重大安全事故罪

4．某单位在县城新建一个商场，依法取得了当地公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中，正确的是（   ）。
A．向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核

B．将设计变更告知当地县公安消防大队
C．向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核
D．将设计变更告知当地市公安消防支队

5．根据《注册消防工程师制度暂行规定》，下列行为中，不属于注册消防工程师义务的是（   ）。
A．在规定范围内从事消防安全技术执业活动	B．履行岗位职责
C．不得允许他人以本人名义执业	D．不断更新知识，提高消防安全技术能力

6．对厂房、仓库进行防火检查时，应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中，不符合规范要求的是（   ）
A．厂房内设置员工宿舍，采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔，并设置独立出口
B．厂房内设置办公室，并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔
C．厂房内设置办公室，连通生产车间的门采用乙级防火门
D．靠外墙设置存放油漆的中间仓库，采用防火墙与生产区分隔，且设置直通室外的出口

7．关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求，下列说法中，错误的是（   ）。
A．排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器
B．防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式
C．安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后，应直接联动控制排风机停止运转
D．当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀

8．某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后，调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中，不符合现行国家消防家属标准要求的是（   ）。
A．在其中一根采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，控制器在120s内发出火灾报警信号
B．断开其中一根探测器的采样管路，控制器在100s内发出故障信号
C．断开其中一根探测器的采样管路，控制器在120s内发出故障信号
D．在其中一根采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，控制器在100s内发出火灾报警信号

9．某油库采用低倍数泡沫灭火系统，根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定，下列检查项目中，属于每年检查一次的项目是（   ）。
A．储罐立管除锈		B．喷泡沫试验
C．冲洗管道		D．自动控制设施功能测试

10．对建筑防排烟系统验收时，验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容，下列文件资料中，不属于资料验收内容的是（   ）。

A．施工图等设计文件		B．联动调试记录表

C．立项批准文件		D．风管系统安装及检验记录

- 11．某超高层建筑，室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统，并采用减压阀减压分区供水，减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04MPa，其阀后静、动压设计压力值分别为O.50MPa，O.40MPa。下列系统调试检测结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

A．减压阀后静压为0.495MPa，出水达到设计流量时，阀后动压为O.395MPa

B．试验消火栓出水时，阀后动压为O.45MPa

C．出水量为设计流量的150%时，阀后动压为0.23MPa

D．在试验消火栓出水，设计流量出水和150%设计流量出水时，减压阀的噪音没有明显异常

12．泡沫产生装置进场检验时，下列检查项目中，不属于外观检查项目的是（   ）。

A．材料材质		B．名牌标记

C．机械损伤		D．表面涂层

13．室内消火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445 的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时，下列检验项目中，不属于进场检验项目的是（   ）。

A 油漆等外观质量检查	B．机械损伤检查

C．水压强度试验		D．密封性能试验

14．某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护，在一个防护区内安装了3 台预制灭火装置，根据《气体灭火系统设计规范》GB50370 的规定，3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于（   ）s。

A．1 		B．2

C．3 		D．4

15．防排烟系统施工安装前，对风管部件进行现场检验时，下列检查项目中，不属于现场检查项目的是（   ）。

A 电动防火阀		B．送风口

C．正压送风机		D．柔性短管

16．对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时，应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下列做法中，正确的是（   ）。

A．将相线和PE线穿过剩余电流式探测器

B．将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器

C．将相线和中性线穿过剩余电流式探测器

D．将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器

17．对高位消防水箱进行维护保养，应定期检查水箱水位，检查水位的周期至少应为每（   ）检查一次。

A．日		B．月

C．季		D．年

18．细水雾灭火系统喷头的安装，应在管道安装完毕、试压，吹扫合格后进行，喷头与管道连接处的密封材料宜采用（   ）。

A．聚四氯乙烯		B．麻丝

C．粘结剂		D．O型密封圈

19．消防设施检测机构对某厂房进行验收前的消防设施检测，检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等，发现的下列情况中，不符合现行国家消防技术标准要求的是（   ）。

A．类别为B的点型感混火灾探测器安装高度为6m

B．类别为A2的点型感混火灾探测器安装高度为7m

C．类别为C的点型感温火灾探测器安装高度为5m

D．类别为A1的点型感温火灾探测器安装高度为8m

20．对工业建筑进行防火检查时，应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积，在检查的下列工业建筑中，可以采用三级耐火等级的是（   ）。

A．建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间	B．建筑面积为350㎡氨压缩机房

C．蒸发量为7t/h 的燃煤锅炉房	D．独立建造的建筑面积为280㎡的单层和制氨车间

21．消防应急预案演练、可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中，属于按照演练内容划分的是（   ）。

A．检验性演练		B．综合性演练

C．示范性演练		D．研究性演练

22．建筑防排烟系统运行周期性维护管理中，下列检查项目中，不属于每半年检查项目的是（   ）。

A．防火阀		B．排烟口(阀)

C．送风口(阀)		D．联动性能

23．消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中，不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 要求的是（   ）。

A．避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.Olx

B．营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.Olx

C．楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.5lx

D．前室疏散照明的地面最低水平照度为6.Olx

24．某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头，其中部分喷头玻璃球色标为黄色，该喷头公称动作温度为（   ）℃。

A．57 		B．68

C．79 		D．93

25．根据《水喷雾灭火系统技术规范》 GB 50219，对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查，系统响应时间、工作压力和流量应符合设计要求:当系统为手动控制时，应以手动方式进行至少（   ）试验，检查系统的动作情况及信号反馈情况。

A．3 次		B．4 次

C．1次		D．5 次

26．对建筑灭火器的配置进行检查时，应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房区域的走道上不应布置（   ）。

A．水型灭火器		B．碳酸氢钠灭火器

C．泡沫灭火器		D．磷酸按盐灭火器

27．注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养，坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是（   ）。

A．学习先进模范人物，立志在本岗位建工立业

B．能够及时调整和修正自己的执业行为方向

C．加强有关专业知识的学习，提高职业道德水平

D．能够自觉地严格要求自己，遵守职业道德原则和规范

28．自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时，下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中，错误的是（   ）。

A．测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走，湿式报警阀处的排水立管不宜小于DN75

B．开启末端试水装置，以1.2L/S的流量放水，水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作

C．消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号

D．压力开关应直接连锁启动消防水泵

29．消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中，错误的是（   ）。

A．高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地

B．消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m

C．消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%

D．高层建筑的消防车登高面不应布置裙房

30．对高层医院病房楼进行防火检查时，应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中，符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

A．每个避难间为3个护理单元服务

B．利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间

C．避难间采用耐火极限不低于2.Oh 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔

D．在二层及以上的每个病房楼层设置避难间

31．某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁，按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工。下列工作中，不属于挡烟垂壁安装工作的是（   ）。

A．挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定	B．模拟火灾时挡烟垂壁动作功能

C．挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制	D．挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制

32．某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号，下列值班人员的工作程序中，正确的是（   ）。

A．组织扑救火灾		B．电话落实火情

C．打119 电话报警		D．现杨查看火情

33．《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号)规定、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的内容和频次，公众聚集场所在营业期间的防火巡查，应当至少每（   ）小时一次。

A．2		B．1

C．3		D．4

34．对防火分区进行检查时，应检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定，下列因素中，不影响防火分区的建筑面积划分的是（   ）。

A．使用性质		B．耐火等级

C．防火间距		D．建筑高度

35．某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续，制定了灭火和应急疏散预案，并成立了防火巡查组，下列职责中，不属于防火巡查组职责范围的是（   ）。

A．巡查活动现场消防设施是否完好有效	B．巡查活动现场安全出口，疏散通道是否通畅

C．巡查活动现场舞台布景的设置	D．巡查活动过程中临时用电线路布置情况

36．根据《建筑工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720，施工单位应编制现场灭火及应急疏散预案，下列内容中，不属于灭火及应急疏散预案主要内容的是（   ）。

A．应急疏散及救援的程序和措施	B．应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责

C．动火作业的防火措施	D．报警、接警处置的程序和通讯联络的方式

37．某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时，发现部分模块的连接导线余量不够。根据现行国家消防技术标准，关于模块的连接导线余量的说法中，正确的是，应留有不小于（   ）mm的余量。

A．100		B．150

C．200		D．250

38．某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定，配置临时消防设施， 临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时，自备电源的连续供电时间不应小于（   ）min。

A．30		B．60

C．40		D．50

39．某大型地下商场，建筑面积为40000㎡，采用兼做人员疏散的下沉式广场进行防火分隔，下列关于下沉式广场的做法中，正确的是（   ）。

A 用于疏散的净面积为125㎡

B．设置防风雨棚，四周开口高度为O.5m

C．有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯

D．不同区域通向下沉式光广场的开口之间的最大水平距离为10m

40．对某建筑高度为140m 的住宅建筑进行防火检查，下列关于避难层的检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

A．在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话

B．设置了可直接对外开启的乙级防火窗

C．在避难层设置消防电梯出口

D．在避难层设置的设备用房与避难区之间采用防火墙分隔

41．在对建筑灭火器进行防火检查时，也应注意检查灭火器箱与地面的距离。根据现行国家消防技术标准，灭火器箱底部距地面的高度不应小于（   ）cm。

A．8		B．5

C．10		D．15

42．检查自动喷水灭火系统，湿式报警阀前压力为O.35Mpa，打开湿式报警阀组试水阀，以1.2L/s的流量防水，不带延迟器的水力警铃最迟在（   ）s 内发出报警铃声。

A．5		B．30

C．15		D．90

43．某工地按现行国家标准《通用阀门压力试验》 GBT 13927 和《自动喷水灭火系统第六部分:通用阀门》GB5135.6 的要求，对消防用蝶阀开展进场检验。下列检查项目中，不属于进场检查项目的是（   ）。

A．外观质量检查		B．规格型号检查

C．开关指示标志		D．水头损失检查

44．下列关于建筑中疏散门宽度的说法中，错误的是（   ）。

A．电影院观众厅的疏散门，其净宽度不应小于1.2m

B．多层办公建筑内的疏散门，其净宽度不应小于O.9m

C．地下歌舞娱乐场所的疏散门，其总净宽应根据疏散人数按每100人不小于1.Om 计算

D．住宅建筑的户门，其净宽度不应小于O.9m

45．为了防止建筑物在火灾时发生轰然，有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物，闭式自动喷水灭火系统必须在（   ）启动并控制火灾的增长。

A．火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前

B．火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前

C．火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前

D．起火房间达到轰然阶段之前

46．在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时，发现的下列做法中，不符合现行国家消防技术标准规定的是（   ）。

A．3层综合建筑，外墙的装饰层采用防火塑料装饰板

B．25层住宅楼，外墙的装饰层采用大理石

C．建筑高度48m的医院，外墙的装饰层采用多彩涂料

D．建筑高度55m的教学楼，外墙的装饰层采用铝塑板

47．根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263 ，安装气体灭火器系统气动驱动装置的管道时，水平管道采用管卡固定，管卡的间距不宜大于（   ） m，转弯处增设l个管卡。

A．0.5		B．O.6

C．0.7		D．O.8

48．某消防技术服务结构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查，根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444 的要求，下列关于灭火器的检查结论中，正确的是（   ）

A．每个月对顶层办公区域配置的灭火器进行一次检查，符合要求

B．每个月对商场部分配置的灭火器进行一次检查，符合要求

C．每个月对地下室配置的灭火器进行一次检查，符合要求

D．每个月对锅炉房配置的灭火器进行一次检查，符合要求

49．人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训，提高全员的消防安全意识和消防安全能力，下列能力中，不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是（   ）

A．检查和消除火灾隐患的能力	B．扑救初期火灾的能力

C．组织人员疏散逃生的能力	D．救援被困人员的能力

- 50．对于气体灭火系统进行维护保养，应定期对系统功能进行测试。下列关于模拟喷气实验的的说法中，错误的是（   ）。

- A．每年应对防护区进行一次模拟喷气实验

- B．IG541混合气气灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验

- C．七氟丙烷系统模拟喷气实验时，试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器的10%且不少于1个

- D．高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验

- 51．对建筑物进行防火检查时，应注意检查建筑物的消防用点负荷设置的合理性，下列建筑中，消防用电应按一级负荷供电的是（   ）。

- A．座位数超过1500个的电影院	B．建筑物大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库

- C．座位数超过3000个的体育馆	D．省级电信和财贸金融建筑

- 52．消防设施检测机构对某单位安装的干粉预制灭火器装置进行检测，下列检测结果中，不符合现行国家消防技术标准规定的是（   ）。

- A．管道长度为18m		B．灭火剂储存量为160kg

- C．工作压力为2.3MPa		D．一个防护区使用3套预制灭火装置

53．消防给水系统维护管理人员，应掌握和熟悉消防给水系统的（   ）、性能和操作规程。

A．灭火机理		B．工作原理

C．运行规律		D．设计原理

- 54．对民用建筑的附属用房进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

- A．住宅建筑地下车库的疏散楼梯与地上部分公用楼梯间，并按规范采取分隔措施

- B．将常压燃油锅炉房设置在高层建筑的地下二层

- C．将柴油发电机布置在商业建筑的地下二层

- D．将油浸变压器室设置在剧场建筑的地下二层

- 55．某消防检测机构，检查物业公司的临时高压消防给水系统维护管理记录，发现有一条维护管理记录如下：自动和手动启动取消防水汞时，水泵无法实现运转，使用控制柜的机械应急启动操作杆时，水泵能正常运转。下列关于系统故障的原因中，正确的是（   ）。

- A．自动巡检变频器故障	B．控制电器元件故障

- C．电机供电回路故障		D．供电电压不足

- 56．对建筑进行火灾风险评估之后，需要采取一定的风险控制措施。下列措施中，不属于风险控制措施的是（   ）。

- 风险消除		B．风险减少

- C．风险分析		D．风险转移

- 57．对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查，下列检查内容中，不属于防火检查内容的是（   ）。

- A．电梯的载重量		B．首层设置的消防员专用操作按钮

- C．消防电梯内的安装摄像头	D．消防电梯从是首层直达顶层时间

- 58．对防火门进行检查时，应注意检查防火门的门扇与下框或地面的消防间距。根据现行国家消防技术标准的规定该间距不应大于（   ）mm。

- A．3 		B．6

- C．9 		D．12

- 59．物业管理公司对自动喷火灭火系统进行维护管理，定期巡视检查测试。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的要求，下列检查项目中，属于每月检查项目的是（   ）。

- A．消防水源供水能力测试	B．室外阀门并中进水管道控制阀的开启状态

- C．控制阀的铅封、锁链	D．所有报警阀组的试水阀放水试验及其启动性能测试

- 60．某五星级酒店设有消防控制中心，配备8名值班人员轮值。下列消防安全职责中，不属于控制中心人员职责的是（   ）。

- A．填写消防控制室值班记录表	B．记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况

- C．对火灾报警控制器进行日常检查	D．实施日常防火检查和巡查

- 61．某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案，进行疏散引导工作，下列工作内容中，不属于疏散引导工作内容的是（   ）。

- A．拨打119电话		B．根据火灾情况划定安全区

- C．明确疏散引导责任人	D．根据需要及时变更疏散路线

- 62．在对层高为3.5m的地下车库进行防烟分区检查的时，应注意检查挡烟垂壁的材料和挡烟垂壁的高度是否满足现行国家消防技术标准的要求。下列挡烟垂壁的做法中，错误的是（   ）。

- A．拦烟垂壁的下缘低于机械排烟口	B．挡烟垂壁突出顶棚500mm

- C．制作挡烟垂壁的材料为5mm厚的普通玻璃	D．在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌

- 63．某中型石油库储存航空煤油的立式固定顶储罐设置了低倍泡沫灭火系统。采用水成膜泡沫液。运行几年后，消防设置检测机构对该系统进行检测与评估。下列检测结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

- 泡沫混合液的连续供给时间为45min

- B．泡沫混合液的发泡倍数为10

- C．系统最不利点泡沫发生装置出泡沫的时间为4.6min

- D．泡沫混合液的供给强度为4.7L/（min·㎡）

64．对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容，确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是（   ）。

A．《建筑消防设施检测技术规范》GA503

B．《建筑消防设施维护管理规定》GB25201

C．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261

D．《自动配水灭火系统设计规范》GB50084

65．消防工程施工工地的进场检验含合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消火栓进行检查，下列检查项目中，属于合法性检查的项目是（   ）。

A．型式检验报告		B．抽样试验

C．型号规格		D．设计参数

- 66．高层医疗建筑采用双面布房的疏散走道，其净宽度应根据疏散人数通过计算确定，其疏散走道应满足不小于（   ）m的要求。

- A．1.1		B．1.2

- C．1.5		D．1.4

- 67．仓库的火灾危险性应根据储存物品的对火灾危险性及其数量等因素确定。对存储场所进行防火检查时，应检查物品的火灾危险性类别、数量和存放方式，某仓库的下列做法中，不符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

- A．同一座仓库同时存放数种物品时，存储过程中采用分区存储

- B．同一座仓库存放了汽油、机械零件、包装用的木箱，将该仓库划分甲类储存物品库房

- C．采用木箱包装的戊类物品，木箱重量大于物品本身重量的1/4,将仓库的火灾危险性划分为丁类

- D．储存电子元件的仓库，采用纸盒与泡沫塑料包装电子元件，包装材料的体积大于电子元件的体积的1/2，仓库的火灾危险性划分为丙类

68．对建筑进行防火检查时，应注意检查建筑的疏散楼梯的形式，下列建筑中，应采用防烟楼梯间的是（   ）

A．建筑高度为32m的高层丙类仓库	B．建筑高度为36m的住宅建筑

C．建筑高度为23m的医院建筑	D．建筑高度为30m的学校办公楼

69．某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检测，下列关于报警阀组现场检查验收项目要求中，正确的是（   ）

A．附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等

B．附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等

C．阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等

D．压力等级、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等

70．有爆炸危险区域内的楼梯间，室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。下列门斗的做法中，符合现行国家消防技术标准规定的是（   ）。

A．门口隔墙的耐火极限为2.0h，门采用甲级防火门且与楼梯间门错位

B．门口隔墙的耐火极限为1.5h，门采用甲级防火门且与楼梯间门正对

C．门口隔墙的耐火极限为2.0h，门采用乙级防火门且与楼梯间门正对

D．门口隔墙的耐火极限为2.5h，门采用乙级防火门且与楼梯间门错位

71．根据现行国家消防技术标准，下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上，不需要设置泄压装置的是（   ）。

A．除尘器		B．过滤器

C．管道		D．风机

72．某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水，自动喷水灭火系统设计流量为27L/s，设计扬程为1.OMPa；室内消火栓系统设计流量为20L/s，设计扬程为0.98MPa； 高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告，系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运行情况，下列检测结果中，符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

A．自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPa

B．消火栓泵出流量25L/s 时电机停止工作

C．自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后，流量开关发出信号启动自动喷水泵

D．室内消火栓系统实验消火栓出流量为3L/s 时，消火栓泵没有启动

73．某大型人防工程内的避难走道，与4个防火分区相连，每个防火分区的建筑面积均为2000㎡。对该避难走道进行防火检查，下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准的是（   ）。

A．避难走道的两端各设置了l个直通地面的安全出口

B．每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室，其使用面积为6㎡

C．避难走道内部采用轻钢龙骨石膏板做吊顶

D．其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为65m

74．某住宅小区采用临时高压消防给水系统，电动消防水泵供水，高位消防水箱稳压。运行维护管理时，根据现行国家消防技术标准，正确的做法是（   ）。

A．每季度检查供电情况

B．每年测试泵的流量和压力

C．每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查

D．每月手动启动消防泵运行，并检查供电情况

75．为防止电气火灾发生，应采取有效措施，预防电气线路过载。下列预防电气线路过载的措施中，正确的是（   ）。

A．根据负载的情况选择合适的电线	B．安装电气火灾监控器

C．安装剩余电流保护装置	D．安装测温式电气火灾监控探测器

76．对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理，下列检查项目中，不属于年度功能检测项目的是（   ）。

A．模拟启动检查		B．气瓶和干粉储罐充装量

C．模拟备用瓶组切换功能试验	D．模拟紧急启停功能

77．在对建筑外保温系统进行防火检查时，发现的下列做法中，符合现行国家消防技术标准要求的是（   ）。

A．建筑高度为20m的医院病房楼，基层墙体与装饰层之间有空腔，外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

B．建筑高度27m的住宅楼，基层墙体与装饰层之间无空腔， 外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

C．建筑高度15m的员工集体宿舍基层墙体与装饰层之间无空腔，外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

D．建统高度为18m的办公楼，基层墙体与装饰层之间有空腔，外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

78．为建筑内部装修防火工程进行验收时，应对电气设备及灯具的设置进行检查。在对某建筑的内装修工程检查时，下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准规定的是（   ）。

A．插座安装在木质装修材料上

B．配电箱的壳体和底板采用金属材料制作，安装在轻钢龙骨纸面石膏板墙上

C．吊顶内的电线采用金属管保护

D．开关安装在水泥板隔墙上

79．检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时，打开报警阀试水阀，放水流量为1.5L/s，水力警铃喷嘴处压力为O.lMPa；在距离水力警铃3m 处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准，警铃声强至少不小于（   ）dB。

A．70		B．60

C．65		D．75

80．对建筑进行防火检查时，应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查，下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中，错误的是（   ）。

A．在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m

B．消防应急照明灯具应均匀布置

C．在距地面1m 以下墙面上安装时应采用嵌入式安装

D．在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m

二、多项选择题(共20 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意。至少有1 个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分)

81．某高层宾馆按照制定的消防应急预案，组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中，正确的有（   ）。

A．确认火灾后，消防控制室值班人员先报告值班领导

B．接到火警后，立即通知保安人员进行确认

C．确认火灾后，消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态，同时打“119”报警

D．确认火灾后，通知宾馆内各层客人疏散

E．确认火灾后，组织宾馆专业消防对进行初期灭火

82．某丙类厂房建筑高度为45m，对其消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中，符合规范要求的有（   ）。

A．消防救援窗口采用易碎安全玻璃，并在外侧设置明显标志

B．每个防火分区设置l个消防救援窗口

C．消防救援窗口设置在3 层以上楼层

D．消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m

E．消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m

83．对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查，下列说法中，正确的有（   ）。

A．湿式系统在吊顶下不应安装下垂型喷头

B．喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行

C．喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定

D．同一隔间内不能同时作安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头

E．水平边墙型洒水喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm，且不应大于300mm

84．建筑灭火器配置缺陷项分为三类，分别为严重（A）、重（B）、轻（C）。下列灭火器配置中，属于严重缺陷项的有（   ）。

A．堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器

B．柴油发电机房设置l 具磷酸铵盐灭火器及l具碳酸氢钠灭火器

C．建筑地下室灭火器被锁在灭火器箱中

D．普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书

E．民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4

85．对某地下一层人防工程进行消防安全检查，下列检查结果中，不符合现行国家消防技术标准要求的有（   ）。

A 设置了排烟机房，且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开

B．设置了一个建筑面积为200m2的电子游艺厅，并采取了相应的防火分隔措施

C．设置了一个建筑面积为2000㎡的超市，并采取了相应的防火分隔措施

D．设置了一个建筑面积为200m2的幼儿早教中心，并采取了相应的防火分隔措施

E．设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅，其操作间采用液化石油气燃料

86．某住宅小区，有18栋20层住宅，建筑高度为57m，20层楼板标高为54.2m，高位消防水箱底标高为62.6m，室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统，设计流量57L/s。室外埋地供水干管采用DN200球墨铸铁管，长2000m，漏水率为1.40L/min•km，室内管网总的漏水量为0.25L/s ，下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中，符合安全可靠、经济合理要求的有（   ）。

A．临时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式

B 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s

C．高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s

D．高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s

E．临时高压消防给水系统采用高位消防水箱稳压的方式

87．某高层建筑，建筑高度50m，设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中，正确的有（   ）。

A 每层最不利点喷头处均应设置末端试水装置

B．末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定

C．末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成

D．末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道

E．末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75

88．某电信大楼设备机房设置气体灭火系统，有3 个相同的防护区，采用IG541气体灭火系统进行防护，防护区吊顶为活动吊顶，吊顶上方空间和吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统。下列检查结论中，正确的有（   ）。

A．防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同，符合规范要求

B．防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头喷放时间相同，符合规范要求

C．防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3，不符合规范要求

D．两套系统分别设置启动装置，同一防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动，符合规范要求

E．两个集流管上的储存容器规格及充装压力分别为90L，15MPa和70L，15MPa，符合规范要求

89．消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时，对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查，下列检查结果中，符合现行国家消防技术标准要求的有（   ）。

A．端子板的每个接线端，接线最多为2根

B．24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线

C．接地导线采用截面积16mm2铝芯导线

D．每根电缆芯和导线留有200mm的余量

E．传输总线采用解决为0.5mm2的阻燃双绞线

90．在对易燃易爆危险环境进行防火检查时，应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况，下列做法中，符合现行国家消防技术标准要求的有（   ）。

A．在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境，选用IIB级别的防爆电器设备

B．在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为2.0mm2的铜芯照明电缆

C．安装的正压型电器设备与通风系统连锁

D．电气设备房间与爆炸性环境相通，采取对爆炸性环境保持相对正压的措施

E．在爆炸危险区域不同的方向，接地干线有l处与接地体连接

91．对建筑的疏散楼梯进行工程验收时，下列关于疏散楼梯间检查的做法中，正确的有（   ）。

A．检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变

B．测量疏散楼梯的净宽度，每部楼梯的测量点不少于3处

C．检查地下与地上共用的楼梯间在首层与地下层的出入口处是否设置耐火极限不低于2h的隔墙和乙级防火门完全隔开

D．测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度

E．检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确

92．某消防服务机构对建筑面积为30000㎡的大型地下商场进行安全评估，在对防火隔间进行检查时发现，防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门，两个乙级防火门的间距为4米，隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶，阻燃壁纸装饰墙面，隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准，该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有（   ）。

A．防火隔间的门为乙级防火门	B．采用轻钢龙骨石膏板吊顶

C．设置供人员休息用的座椅	D．不同防火区开向防火隔间门的间距为4m

E．采用阻燃壁纸装饰墙面

93．针对人员密集场所存在的下列隐患情况，根据《重大火灾隐患判定办法》GA653 的规定，可判定为重大火灾隐患要素的有（   ）。

A．一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏

B．商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%

C．火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行

D．设置的防排烟系统不能正常使用

E．安全出口被封堵

94．对建筑内部装修工程进行防火检查时，应注意检查装修施工单位遵守有关规定的情况，根据现行国家消防技术标准，下列规定中，应有施工单位遵守的有（   ）。

A．施工现场应具备相应的工程质量检验制度

B．防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验

C．材料进场时应核查装修材料的燃烧性能，并填写进场检查记录

D．装修施工过程中，应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验

E．内部装修不应影响消费设施的使用功能

95．某12层公共建筑，防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统，正压风机设置在屋顶，消防设施检测机构对该建筑的正压送风系统进行检测，结果:十一层送风量满足设计值，五层正压送风量为设风量值的80%，二层正压送风量为设计风量值的60%。造成这一结果的可能原因有（   ）。

A．风机风量压力不足		B．风道尺寸偏小

C．部件选用不当		D．风道泄漏

E．风口位置不当

96．下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中，正确的有（   ）。

A．应安装在便于消防车接近使用的地点

B．墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方

C．墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于2.Om

D．距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m~40m

E．地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径

97．安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容，关于安全疏散距离的设置，下列说法中，符合现行国家消防技术标准要求的有（   ）。

A．商场营业厅内任一点至疏散门的距离不应大于30m

B．设置自动喷水灭火系统的场所，室内任一点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%

C．高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

D．采用敞开式外廊的建筑，安全疏散距离可以在官方规定值的基础上增加5m

E．位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK 厅，厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m

98．根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 要求，下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中，正确的是（   ）。

A．点型感烟火灾探测器投入运行3年后，应每隔2年至少全部清洗一遍

B．每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少l次

C．每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警器装置试验至少l次

D．每年应对全部防火卷帘的试验至少l次

E．每年应对全部电动防火门的试验至少l次

99．南方某工业厂区，占地面积为180hm2，长方形地块，其宽度为1000m，消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置，消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统，系统设计流量和压力分别为120L/s、1.0MPa。厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时，下列检测结果中，符合现行国家消防技术标准的有（   ）。

A．消防水泵地面与室外地坪相差50mm高差，没有挡水设施

B．室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m

C．稳压泵设计流量3L/s

D．消防水泵五用一备

E．消防水泵房不设值班室

100．在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时，应检测雨淋阀组联动控制功能，根据现行国家消防技术标准，下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中，正确的有（   ）。

A．同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号

B．同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号

C．同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

D．同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾报警的报警信号

E．同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号

2015年一级消防工程师考试真题

《消防安全技术综合能力》

- 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

- 1．建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中，不属于大型人员密集场所的是（   ）。

- A．建筑面积2100m²的饭店

- B．建筑面积1800m²的医院门诊楼

- C．建筑面积1100m²的劳动密集型企业的员工集体宿舍

- D．建筑面积580m²的网吧

- 2．某单位新建办公楼项目已获得施工许可，现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行动中，不符合备案要求的是（   ）。

- A．获得施工许可七个工作日内提供	B．获得施工许可三天内提供

- C．获得施工许可五天内提供	D．获得施工许可十个工作日内提供

- 3．根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），机关、团体、事业单位应当至少每（   ）进行一次防火检查。

- A．年		B．季度

- C．月		D．周

- 4．消防技术服务机构的执业人员，依法获得相应的（   ）后，方可执业。P4

- A．学位		B．职称

- C．学历		D．资格

- 5．注册消防工程师职业道德最根本的原则是（   ）和诚实守信。P24

- A．确保经济效益		B．维护公共安全

- C．确保工程进度		D．团结协作配合

- 6．注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和（   ）。

- A．行业协同		B．依法执业

- C．服务业主		D．顾全大局

- 7．对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时，选择一个防烟分区的一只感溫探测和一只手动报警装置进行模拟火灾试验，然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况，并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中，符合验收要求的是（   ）。

- A．相应防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

- B．相应防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

- C．相邻防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风机仪测试结果为8.5m/s

- D．相邻防烟区的排烟阀开启，并联动相应的排烟风机，排烟口处的风机仪测试结果为12m/s

- 8．消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况，从延续性要求及可追溯性要求出发，完整的档案内容应包括（   ）。

- A．消防设施平面布局、系统验收报告，维护保养记录

- B．消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

- C．消防设施基本情况的各类文件资料，消防设施及相关人烟动态管理的记录、资料

- D．消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

- 9．下列关于防火分区的做法，错误的是（   ）。

- A．建筑局部设有自动灭火系统，防火分区的增加面积按该局部面积增加0．5倍计算

- B．建筑第一至三层设置自动扶梯，防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算，并安照规范规定划分防火分区

- C．叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积，防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍

- D．人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

- 10．灭火器使用一定年限后，对符合报废条件、报废年限的灭火器，建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中，正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是（   ）。

- A．二氧化碳灭火器		B．水基型灭火器

- C．洁净气体灭火器		D．干粉灭火器

- 11．某建筑的一层至三层为商场，四层至十七层为办公，地下一层为商场，地下二层部分为商场，其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积，正确的是（   ）。

- A．商场营业厅3000m²；设备区2000m²	B．商场营业厅4000m²；设备区1000m²

- C．商场营业厅4000m²；设备区2000m²	D．商场营业厅2000m²；设备区2000m²

- 12．某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储蓄罐、液体烃储蓄罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中，正确的是（   ）。

- A．全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧

- B．采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心

- C．消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧

- D．散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧

- 13．下列内容中，不属于电气防爆检查的是（   ）。

- A．可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上

- B．导线材质

- C．电气线路敷设方式

- D．带电部件的接地

- 14．下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中，正确的是（   ）。

- A．喷头的单孔直径不应大于6mm

- B．应采用快开型选择阀

- C．采用几部应用灭火方式时，可不设置火灾声光警报器

- D．干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件

- 15．大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括（   ）。

- A．制定灭火和疏散预案并组织演练	B．办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续

- C．明确消防安全责任分工	D．确定消防安全管理人员

- 16．已确定消防安全管理人的单位，消防安全责任人应履行的消防安全职责（   ）。

- A．贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防情况

- B．将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排、执行年度消防工作计划

- C．拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作

- D．确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规范

- 17．某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测，下列做法中，错误的是（   ）。

- A．采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验，待相应的正压送风机启动后，使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量，获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号

- B．对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验，观察电动挡烟垂壁的自动降落情况

- C．手动打开设在地下车库的排烟阀，待相应的排烟风机启动后，使用风速仪对排烟口处的风速进行测量，获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀，排烟风机的动作信号

- D．启动地下车库的排烟系统，手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀，观察排烟风机的运行

- 18．下列有关消防水泵接合器安装说法中，错误的是（   ）。

- A．墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m

- B．组装时消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行

- C．止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

- D．消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m

- 19．某5层综合楼在建工程，建筑高度为26m，单层建筑面积为2000m²，该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中，错误的是（   ）。

- A．室外消防给水管管径DN100

- B．室外消防给水系统消防竖管管径为DN100

- C．室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状

- D．室内消防给水系统的消防用水量为10L/s

- 20．在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中，下列不符合相关规范要求的是（   ）。

- A．某综合楼，地上10层，建筑外墙采用铝扣板装饰

- B．某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

- C．某档案馆，建筑高度40m，地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料板墙班装饰

- D．某星级酒店，地上20层，建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰

- 21．下列关于消防电梯的说法中，正确的是（   ）。

- A．建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯

- B．消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料

- C．消防电梯应专用于消防灭火救援

- D．满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯

- 22．闭式自动灭火系统施工安装前，需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中，符合相关施工验收规范要求的是（   ）。

- A．施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性试验

- B．密封性能试验压力为3.0MPA,保压时间1min

- C．施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

- D．施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

- 23．某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统，用于油浸变压器。该系统使用的喷头均为撞击型水雾喷头，其说明书上标注为“高速雾化喷头”。下列关于能否使用该喷头的说法中，正确的是（   ）。

- A．可以使用，国外产品质量有保证

- B．可以使用，该喷头系高雾化喷头

- C．可以使用，进口查验时未发现任何问题

- D．不能使用

- 24．楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列记者设置的楼梯间，不符合相关符合规范要求的是（   ）。

- A．建筑高度30m的写字楼，设置封闭楼梯间

- B．地上10层的医院病房楼，设置防烟楼梯间

- C．一类高层公共建筑的裙房，设置封闭楼梯间

- D．地上2层的内廊式老年人公寓，设置敞开楼梯间

- 25．南昌，衡阳和哈尔滨曾先后发生过3起建筑火灾坍塌事故。建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min时坍塌，坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构，上部均为砖混结构。事实上，下列建筑结构中，耐火性能相对较低的是（   ）。

- A．砖混结构		B．钢筋混凝土框架结构

- C．钢结构		D．钢筋混凝土排架结构

- 26．某超高层办公楼建筑，建筑总高度为180m,共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行检查，下列检查结果中，正确的是（   ）。

- A．设置了独立的机械排烟设施

- B．第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面的高差为55m

- C．通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔

- D．避难层兼做设备层，避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h的防火墙分隔

- 27．在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中，下列情形中，可判定为B类不合格的是（   ）。

- A．报警控制器规格型号与设计不符	B．施工过程质量管理检查记录不完整

- C．火灾探测器的备品数量不足	D．系统抽查中有一探测器无法发出警报信号

- 28．对自动喷水灭火系统实施检查维护，下列项目中，属于年度检查内容的是（   ）。

- A．报警阀组启动性能试验	B．水流指示器动作性能试验

- C．水源供水能力测试		D．水泵接合器完好性检查

- 29．下列消防安全宣传教育培训，不属于社会单位组织开展的是（   ）。

- A．对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训

- B．在火灾多发季节、农业收获季节和重大节假日，组织开展有针对性的消防宣传教育

- C． 对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训，并通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育

- D．对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训

- 30．下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中，正确的是（   ）。

- A．水枪应从距地（1.5±0.02）M高处自由跌落

- B．水枪应从距地（2.0±0.02）M高处自由跌落

- C．水枪应从距地（1.8±0.02）M高处自由跌落

- D．水枪应从距地（2.2±0.02）M高处自由跌落

- 31．下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中，错误的是（   ）。

- A．切断所有消防应急灯具的电源，巡视每台灯具的应急工作情况，发现灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

- B．切断集中电源型消防应急灯具的主电源，使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态，巡视每台灯具的应急工作情况，发现灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

- C．依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源，巡视每台灯具的应急工作情况，发现灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

- D．切断集中电源型消防应急灯具的主电源，使所有灯具转入应急工作状态，观察任意一台灯具，发现该灯具熄灭时，记录灯具的应急工作时间

- 32．某丙类火灾危险性厂房，地上4层，耐火等级为二级，建筑高度22.5m,建筑面积25000m²，在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段，建筑面积120m²，下列做法中，符合规定的是（   ）。

- A．将厂房一层150m²的办公区改建为3间员工宿舍，并采用防火墙与其他部位分隔

- B．在厂房二层新增4间办公室，该办公区采用耐火极限2.5h的防火隔墙1.0h的楼板与其他部分分隔，并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

- C．丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7m³，设置在厂房一层的单独房间内，该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔

- D．在厂房四层设置中间仓库，储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆，该仓库采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

33．下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾控制设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中，错误的是（   ）。

A．火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B．通过操作图形显示装置，可控制消防水泵控制器的工作状态

C．电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品，不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信，所以连接了该企业提供的图形显示装置

D．火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

34．依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中，符合规范要求的是（   ）。

A．疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门

B．位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m

C．首层疏散外门宽度为1.1m

D．位于内走道尽端的网吧房间门到最远的安全出口距离为12m

35．下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中，正确的是（   ）。

A．必须在材料进场前完成，参见教材

B．必须由阻燃处理专业企业在材料进场前完成

C．可用喷涂二级饰面性防火涂料的方式处理

D．可在施工现场进行，但处理后应按规范要求抽样检验

36．根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，对消防给水系统供水设施进行维护管理，每（   ）应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况。

A．月		B．年

C．半年		D．季度

37．消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案，至少每（   ）进行一次演练。

A．月		B．季度

C．年		D．半年

38．建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是（   ）。

A．信息采集－风险识别－评估指标体系建立－风险分析与计算－风险等级判断－风险控制措施

B．信息采集－风险识别－风险分析与计算－风险等级判断－评估指标体系建立－风险控制措施

C．信息采集－评估指标体系建立－风险识别－风险分析与计算－风险等级判断－风险控制措施

D．评估指标体系建立－信息采集－风险识别－风险分析与计算－风险等级判断－风险控制措施

39．在自动喷水灭火设施检测工作中，通常会遇到移动后有可能影响测试精度的仪器设备，如：电子秤、超声波流量计等，为保证检测结果的可靠性，应采取的措施是（   ）。

A．在每次移动后，立即进行现场校准和必要的调整

B．对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准

C．对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准

D．对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准

40．泡沫灭火系统使用的常压锅制泡沫液储灌通常采用现场制作的方式，下列关于现场制作要求的说法中，正确的是（   ）。

A．泡沫液管道吸液口应紧贴常压锅制泡沫液储罐底面

B．现场制作的常压锅制泡沫液储罐应进行严密性试验，试验时间应在30min以上，目测不能泄露

C．现场制作的常压锅制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理

D．现场制作的常压锅制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性实验前进行

41．某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中，符合规范规定的是（   ）。

A．中间仓库靠外墙布置，采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分割，硝酸储量不超过一昼夜使用量

B．中间仓库靠外墙布置，采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔，硝酸储量不超过一昼夜用量

C．中间仓库靠外墙布置，采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位分隔，硝酸储量不超多一昼夜用量

D．中间仓库靠外墙布置，采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔，硝酸储量不超过1昼夜用量

42．下列关于消防供配电线说法中，错误的是（   ）。

A．消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B．消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料，均应为无机材料

C．消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

D．消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

43．下列关于干粉灭火系统管理要求的说法，正确的是（   ）。

A．储存容器允许的最低环境温度为-30℃

B．地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置

C．驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》

D．自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放

44．消防控制室的下列检查记录中，应该立即整改的项目是（   ）。

A．消防联动控制器处于手动控制状态

B．消防水池水位略高于正常水位下限

C．有5只探测器报过故障，但现在处于正常状态

D．消防水泵控制柜处于手动控制状态

45．消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维保检查，该系统使用柴油动力给水泵组，当主泵启动5min时，控制器接到水温超高信号，对此情况，正确的处理措施为（   ）。

A．立即停机停水，进行维修，参见教材	B．立即停机停水，水温降低后再开机

C．在10s内切换至备用泵，参见教材	D．允许主泵继续运行

46．下列接线方式中，符合电气防火要求的是（   ）。

A．将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上

B．将铜导线和铝导线直接绞接后用胶布缠绕

C．将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上

D．将单芯导线烫锡后绞接，再用防水胶布缠绕

47．对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时，下列检查结论中正确的是（　　）

A．检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的充装量相等，判断灭火器的配置合格

B．检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的类型不相容，判断灭火器的配置合格

C．检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的类型相容，判断灭火器的配置合格

D．检查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求，而且两种灭火剂的充装量不相等，判断灭火器的配置合格

48．自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，在水流指示器前管道上安装的信号阀，与水流指示器之间的距离不宜小于（    ）mm

A．400	B．500	C．300	D．600

49．某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作，在对差动式干式报警阀经行检查时，发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶有水滴滴出，但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中正确的是（   ）。

A．报警阀正常		B．报警阀故障，应拆下报警组进行检修

C．报警阀故障，应立即堵住排水阀出口	D．报警阀故障，但影响不大，暂不采取措施

50．下列关于气体灭火系统维护管理的说法中，正确的是（   ）。

A．气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验

B．应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保养

C．每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

D．发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时，应立即使用氮气增压

- 51．设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的变通措施，对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时，检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性，任一门户或疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于（   ）m。

- A．5		B．10

- C．7		D．12

- 52．某商场，地上6层，建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅，第五层为餐饮场所。第六层为电影院。建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中，错误的是（   ）。

- A．采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层

- B．外墙外保温材料采用不燃材料

- C．在每层楼板处，采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔

- D．屋面外保温材料采用难燃材料

- 53．某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中，不属于防烟排烟系统日常巡查的是（   ）。

- A．每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态

- B．每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

- C．每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能

- D．每天检查电动排烟窗，自然排烟设施的外观

- 54．既有建筑改造工程的外脚手架，应采用（   ）材料搭设。

- A．难燃		B．可燃

- C．易燃		D．不燃

- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中，正确的是（）。
A．每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查，发现有不正确的消火栓应及时更换
B．每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正确的消火栓应及时更换
C．每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查，发现有不正常的消火栓应及时更换
D．每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查，发现有不正常的消火栓应及时更换

- 56.某政府办公楼，地下1层，地上16层，建筑高度52m，建筑面积36800㎡。该办公楼的下列场所中，不属于消防安全重点部位的是（）。
A．档案室		B．健身房
C．自备柴油发电机房		D．计算机数据中心

- 57．某建筑物内设有有火灾自动报警系统，下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中，不符合安装要求的是（）。
A．安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
B．安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m
C．在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m，且在这一高度上没有任何遮挡物
D．会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口

- 58．某百货大楼，地上4层，局部6层，建筑高度36m,建筑面积28700m²，下列做法中，错误的是（   ）。

- A．防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门，并在关闭后能从任何一侧手动开启、

- B．办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门，在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

- C．变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧

- D．因消防电梯前室的门洞尺寸较大，防火门安装和使用不便，采用防火卷帘代替

- 59. 对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查，门开启操作翻盖式灭火器箱门的开启角度不得小于（   ）。

- A．155°		B．165°

- C．170°		D．100°

- 60. 火情预想即对单位可能发生火灾做出的有根据、符合实际的设想，其内容表述有误的是（   ）。

- A． 重点部位，同一个重点部位只假设1个起火点

- B． 起火物品及蔓延条件，燃烧面积（范围）和主要蔓延的方向

- C． 可能造成的危险和影响（如可燃液体的燃烧、压力容器的爆炸、结构的倒塌、人员伤亡、被困情况等）以及火情发展变化趋势、可能造成的严重后果等。

- D． 区分白天和夜间、营业期间和非营业期间

- 61．某建筑地上5层，建筑面积5800㎡。燃气锅炉房采用机械通风，应检查该风机的事故排风量换气次数是否不少于（   ）次/h。

- A．6		B．10

- C．12		D．15

- 62．某购物中心，地下2层，建筑面积65000m²，设置南、北2个开敞的下沉式广场，下列做法中正确的是（   ）。

- A．分隔后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离为12m

- B．南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道

- C．南下沉式广场上方设雨蓬，其开口面积为刚I空间地面面积的20%

- D．下沉式广场设置商业零售点，但不影响人员疏散

- 63．在对泡沫灭火系统进行功能验收时，课用手持折射仪测量混合比的是（   ）。

- A．水成膜泡沫液		B．折射指数较小的泡沫液

- C．氟蛋白泡沫液		D．抗溶水成泡沫液

- 64．下列关于电气防火说法中，错误的是（   ）。

- A．在供配电线路上加装过流保护装置可保证该线路不会引发火灾

- B．在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器，可有效降低火灾发生的概率

- C．采用矿物绝缘电缆课保证该线路本身不会着火

- D．供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生

- 65．某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器，设置了水喷雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时，所有离心雾化喷头始终只能喷出水珠，均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MpA，并拆下全部离心雾化型喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是（   ）。

- A．水泵额定流量偏小		B．管网压力偏低

- C．喷头存在质量问题		D．管网压力偏高

- 66．2015年4月6日，某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故，造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯（P-XYlene）是苯的衍生物，有毒，为无色透明液体，简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右。爆炸性气体混合物最大试验安全间隙（MESG)或最小点燃电流比（MICR）分级属ⅡA级，按引燃温度分组属T1组。对二甲苯储存火灾危险性属（   ）类。

- 乙		B．丙

- C．甲		D．丁

- 67．下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中，正确的是（   ）。

- A．每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的压力是否正常

- B．每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的出水情况是否正常

- C．每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的严密性是否正常

- D．每季度对多有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统的启动、报警功能以及出水情况是否正常

- 68．对自动喷水灭火系统洒水喷头进行现场经验时，应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂（代号）、生产日期及（   ）等标志。

- A．玻璃球色标		B．相应时间指数

- C．玻璃球公称直径		D．水流方向

- 69．汶川地震发生后，火灾需在数天内紧急搭建300余万顶帐篷和简易蓬和简易蓬布房。相关文献曾给出了纸张、织物，木材的最小临界热辐射强度均为10KW/m²，并规定“应急蓬宿区”之间的防火间距不应小于2m，为安全合理地确定帐篷的防火间距，进行了试题火灾试验，事实上，在确定薄膜类建筑的防火间距时，火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素，在当地气象条件，尤其是风的影响成为控制性因素，参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关规定，帐篷防火分区之间的防火间距不宜小于（   ）。

| - 防火间距（m） | - 2 | - 4 | - 6 | - 8 | - 10 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 热辐射强度（KW/m) | - 6．378 | - 3．150 | - 2．257 | - 1．411 | - 0．902 | - 0．606 |

- A．12		B．2

- C．8		D．10

- 70．根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50874-2014）的规定，室内消火栓系统管网安装完成后对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是（   ）。

- A．强度试验-严密性试验-冲洗	B．强度试验-冲洗-严密性试验

- C．冲洗-强度试验-严密性试验	D．冲洗-严密性试验-强度试验

- 71．某建筑消防设施投入运行一年后，因局部功能变化，原有的火灾自动报警及联动控制功能需增容，火灾报警控制器（联动型）原有4块联动控制主板，经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中，正确的是（   ）。

- A．从原供货厂家购买2块联动控制主板，由施工单位直接安装调试

- B．从原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试

- C．增设符合增容要求的火灾报警控制器（联动型）

- D．断开原有已验收部分的控制线路，接入需增容部分

- 72．下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中，正确的是（   ）。

- A．经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验

- B．IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几，故可只做气密性试验

- C．气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气

- D．同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时，可选择任一方式进行试验

- 73．根据《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的规定，×××××审核合格的建设工程消防设计文件，确需修改变更的，应（   ）。

- A．由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件

- B．由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

- C．由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件

- D．由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

- 74．火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段，其热释放速率大体按照时间得平方关系增长，通常采用“t²火”火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“t²火”火灾增长模型，从火灾发生至热释放速率达到1MW所需时间为300s的火灾时（   ）“t²火”。

- A．中速		B．慢速

- C．快速		D．超快速

- 75．消防应急照明集中电源的应急输出回路中，不应连接的设备是（   ）。

- A．应急照明配电箱		B．应急照明分配电装置

- C．应急照明灯具		D．应急标志灯具

- 76．下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中，错误的是（   ）。

- A．未按照水力警铃的图样进行组件的安装

- B．水力警铃产品质量不合格或损坏

- C．水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻

- D．水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

- 77．按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的规定，下列内容中，不属于应急预案编制内容的是（   ）。

- A．应急组织机构		B．报警和接警处置程序

- C．应急疏散的组织程序和措施	D．员工的消防培训计划

- 78．某地下商场，地下1层，建筑面积近40000m²，通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000m²的两个区域。下列关于避难走道的说法，错误的是（   ）。

- A．商场至避难走道入口处设防爆前室，商场开向前室的门采用乙级防火门

- B．避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口

- C．避难走道入口处防烟前室的使用面积为6．0m²

- D．避难走道的吊顶，墙壁和地面采用不燃烧材料装修

- 79．下列关于气体灭火系统功能验收的说法中，错误的是（   ）。

- A．设有灭火剂备用量的系统，必须进行模拟切换操作试验且合格

- B．柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时，宜采用自动启动方式且合格

- C．使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开

- D．气体灭火系统功能验收时，应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格

- 80．安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行相关规范要求的是（   ）。

- A．按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查

- B．持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查

- C．全数检查阀门的铭牌，安全操作指示标志，产品说明书和水流方向的永久标志

- D．按30%的比例，且不少于1个的规定，对螺纹密封件进行现场外观检查

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

81．某景区，一字形排列建有6栋2层木结构建筑，使用性质为餐饮、商店。每栋之间间距4.0-8.7m不等，部分山墙开有窗户。其中3栋每层建筑面积630㎡，另3栋每层建筑面积分别为900㎡、450㎡、500㎡。有关部门组织专家论证后，在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙且高处屋面0.5m、厚370mm的防火墙。后在防火检查中发现，景区位于建筑抗震7度设防区，该防火墙顶部无约束支座，其高度大于最大允许砌筑高度。下列处理措施中，正确的是（   ）。

A．按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口

B．调整相邻山墙上的门窗和洞口不正对且开口面积之和不大于山墙面积的10%

C．将相邻山墙改造为厚240mm砖墙且高出屋面0.5m

D．在相邻山墙屋檐处增设水幕

E．增设湿式自动喷水灭火系统

82．灭火器日常检查中，发现灭火器达到维修条件或维修期限时，建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修，（   ）的灭火器应及时送修。

A．未曾使用过但出厂期刚满2年	B．机械损伤

C．简体明显锈蚀		D．灭火剂泄露

E．再次维修以后刚满2年

83．对民用建筑实施防火检查时，检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下，且不应设置在四层及四层以上的用房有（   ）。

A．托儿所、幼的儿童用房	B．医院的住院部分

C．疗养院的住院部分		D．儿童游乐厅等儿童活动场所

E．老年人活动场所

84．某汽车轮碾打磨厂房，地上2层，建筑高度12m，建筑面积5600m²。在防火检查时获取的下列信息中，正确的有（   ）。

A．屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护，耐火极限达到1.0h

B．除尘管道避开厂房的梁、柱、沿外墙布置

C．一层设置办公室，并采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔

D．厂房设封闭楼梯间，并采用乙级防火门

E．排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内，该建筑外墙与厂房的防火间距为10m

85．自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行（   ）。

A．强度试验	B．密封性试验	C．严密性试验

D．渗漏试验	E．冲洗

86．某建筑设有火灾系统报警系统和湿式自动喷水灭火系统，使消防泵控制柜处于自动状态，检测消防泵联动控制功能，能启动消防泵的操作有（   ）。

A．使消防联动控制器处于自动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，在没有任何火灾报警信号的情况下，打开末端试水装置，压力开关动作

B．使消防联动控制器处于手动状态，扣开末端试水装置，压力开关动作

C．使消防联动控制器处于手动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警，打开末端试水装置，压力开关动作

D．使消防联动控制器处于自动状态，打开末端试水装置，压力开关动作

E．使消防联动控制器处于自动状态，断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线，打开末端试水装置，压力开关动作，在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

87．消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作。在查验有关产品质量合格证明文件时，发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件，但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中，正确的有（   ）。

A．该灭火系统具有合格的型式试验合格报告，可以使用

B．该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求，不能使用

C．贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件

D．该灭火系统可暂时使用，应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶

E．型式试验结论不能证明适用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定

88．管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时，应按规定设置防晃支架。下列相关要求中，正确的是（   ）。

A．应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架

B．应在管道三通位置处设置一个防晃支架

C．应在管道的始端设置一个防晃支架

D．应在管道的终端设置一个防晃支架

E．应在管道四通位置处设置一个防晃支架

89．消防性能化设计以消防安全工程学为基础，是一种先进、有效、科学、合理的防火设计方法，下列属于建筑物消防性能化设计的基本步骤是（   ）。

A．确定建筑物的消防安全总体目标

B．进行性能化防火式设计和评估验证

C．修改、完善设计并进一步评估验证确实是否满足说确定的消防安全目标

D．编制设计说明与分析报告，提交审查与批准

E．确定建筑各楼层和区域的使用功能

90．消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG541混合气体灭火系统进行验收前检测。在模拟启动试验环节，正确的检测方法有（   ）。

A．手动模拟启动试验时，按下手动启动按钮，观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

B．手动模拟启动试验时，使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常

C．自动模拟启动试验时，用人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作，观察火警信号输出后，相关报警设备动作是否正常，再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作，观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

D．可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验

E．手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可

91．对火灾自动报警系统实施检查维护，每季度应开展一次检查和试验的项目有（   ）。

A．强制切断非消防电源功能试验	B．火灾报警装置的声光显示功能试验

C．水流指示器、压力开关的报警功能试验	D．1-3次主电源和备用电源自动切换试验

E．防火卷帘抽查试验

92．下列关于室外消火栓的说法中，正确的有（   ）。

A．地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井内径不宜小于1.2m

B．同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件

C．消火栓栓口安装告诉允许偏差为+20mm

D．地下式消火栓顶部出水口应正对井口

E．地下式消火栓应设置永久性固定标志

93．用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要原因之一。下列用电设施的安装方案中，正确的有（   ）。

A．采用A级材料将配电箱体与墙面装饰布隔离

B．开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上

C．白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上

D．敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护

E．吊顶安装在塑料贴面装饰板下

94．火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中，错误的是（   ）。

A．将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中，并在盒外侧加锁母

B．将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线，烫锡后铰接，用胶布缠绕好后再穿管

C．将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线，烫锡，并在中断处增加一个接线盒，再将金属管切断后按要求接入接线盒

D．接线过程中，如只剩下一种颜色的导线，将其中一根导线两段分别打个结，以区分电源极性

E．施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后，还特意搭穿管与接线盒的接口处做了密封处理

95．某办公楼，每层为一个防火分区，设有火灾自动报警系统、室内消火栓喜防烟非烟系统等消费设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时，检测风机的启动情况，下列操作中，能启动正压送风机的有（   ）。

A．使消防联动控制器处于自动状态，使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行衡以火灾报警测试，两只探测器先后发出火灾报警信号

B．使消防联动控制器处于手动状态，试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试，探测器发出火灾报警信号，再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号

C．在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮

D．使消防联动控制器处于手动状态，使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试，两只探测器先后发出火灾报警信号

E．使消防联动控制器处于自动状态，手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口

96．某办公楼，设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间，消防电梯单独设置。在检查消防电梯及前室时，下列做法中，符合规定的有（   ）。

A．消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s

B．在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮

C．在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔

D．地下层为无人员经常停留的汽车库，消防电梯不停靠

E．消防电梯前室的建筑面积为6m²

97．消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中，符合安全出口设置要求的场所有（   ）。

A．某甲类厂房，每层建筑面积120m²，同一时间作业人数3人

B．某戊类厂房，每层建筑面积300m²，同一时间作业人数24人

C．某丁类厂房，每层建筑面积350m²，同一时间作业人数20人

D．某乙类厂房，每层建筑面积180m²，同一时间作业人数8人

E．某丙类厂房，每层建筑面积260m²，同一时间作业人数18人

98．对自动喷水灭火系统进行年度监测，打开某个防火分区的末端试水装置，压力开关和水流指示器均正常动作，但消防水泵却没有启动，出现这种情况的原因有（   ）。

A．水流指示灯前的信号蝶阀故障

B．水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C．消防联动控制设备中的控制模块损坏

D．水泵控制柜的控制模式设定在“自动”状态

E．水泵控制柜故障

99．某纺织厂房，地上3层，耐火等级为二级，建筑高度18m，建筑面积16800m²，设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法，正确的有（   ）。

A．厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置，并具备天然采光和自然通风条件，设置为封闭楼梯间

B．厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光，因厂房的建筑高度小于32m，防烟楼梯间可不设置前室

C．厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光，将其改为防烟楼梯间

D．封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料

E．其中1部封闭楼梯间开设防火门确实有困难，采用防火卷帘代替

100．根据《重大火灾隐患判断方法》（GB653-2006），下列可直接判定为重大火灾隐患的有（   ）。

A．甲类生产场所设在半地下室

B．某旅馆，地上5层，总建筑面积3600m²，为未设置自动喷水灭火系统

C．占地面积15000m²的小商品市场，沿宽度为6m的消防车道上搭建长80m、宽3m彩钢夹芯板临时仓库

D．某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层，设置封闭楼梯间

E．易燃易爆化学危险品仓库未设置在相对独立的安全地带