2013年造价工程师考试真题参考答案

《建设工程技术与计量》

（安装工程）

必作部分

一、单项选择题

1.【参考答案】B【解析】钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低的钢材强度较低，但塑性大，延伸率和冲击韧性高，质地较软，易于冷加工、切削和焊接；含碳量高的钢材强度高(当含碳量超过1.00％时，钢材强度开始下降)、塑性小、硬度大、脆性大和不易加工。P2。

2.【参考答案】A【解析】奥氏体型不锈钢具有较高的韧性、良好的耐蚀性、高温强度和较好的抗氧化性，以及良好的压力加工和焊接性能。但是这类钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法.P5。

3.【参考答案】C【解析】不透性石墨作为耐腐蚀的非金属无机材料，用于制造各种类型的热交换器、盐酸合成炉、膜式吸收器、管道、管件、阀门、泵类以及衬里用的砖、板等。P13。

4.【参考答案】D【解析】双盘法兰铸铁管的特点是装拆方便，工业上常用于输送硫酸和碱类等介质。P27。

5.【参考答案】C【解析】硬聚氯乙烯／玻璃钢(UPVC／FRP)复合管具有价格低廉，安装维修方便，使用寿命长，管道内表面光滑，摩擦阻力小，耐腐蚀性、耐温性、耐压性、耐磨性好，界面的粘结力强，抗冲击性好，流体阻力小，无电化学腐蚀等优点。P30。

6.【参考答案】A【解析】酸性焊条药皮中含有多种氧化物，具有较强的氧化性，促使合金元素氧化；同时电弧气中的氧电离后形成负离子与氢离子有很强的亲和力，生成氢氧根离子，从而防止氢离子溶入液态金属里，所以这类焊条对铁锈、水分不敏感，焊缝很少产生由氢引起的气孔。P31。

7.【参考答案】C【解析】0形圈的截面尺寸都很小、质量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，更为突出的优点还在于O形圈具有良好的密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力可达100MPa以上，适用温度为一60～200℃，可满足多种介质的使用要求。见教材P44。

8.【参考答案】B【解析】球形补偿器具有补偿能力大，流体阻力和变形应力小，且对固定支座的作用力小等特点。特别对远距离热能的输送，即使长时间运行出现渗漏时，也可不需停气减压便可维护。球形补偿器用于热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为一般补偿器的5～10倍；用于冶金设备(如高炉、转炉、电炉、加热炉等)的汽化冷却系统中，可作万向接头用；用于建筑物的各种管道中，可防止因地基产生不均匀沉降或振动等意外原因对管道产生的破坏。P56。

9.【参考答案】D【解析】交联聚乙烯绝缘电力电缆，简称XLPE电缆，它是利用化学或物理的方法使电缆的绝缘材料聚乙烯塑料的分子由线型结构转变为立体的网状结构，即把原来是热塑性的聚乙烯转变成热固性的交联聚乙烯塑料，从而大幅度地提高了电缆的耐热性能和使用寿命，且仍能保持其优良的电气性能。在实际建筑工程中，一般优先选用交联聚乙烯电缆。P59。

10.【参考答案】D【解析】YJLV32、YJLV33适用于竖井、水中、有落差的地方，能承受外力。选项A不属于交联聚乙烯绝缘电力电缆；选项B、C适用于室内，隧道、穿管，埋入土内。P60。

11.【参考答案】B【解析】埋弧焊焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，单丝埋弧焊速度可达50～80Cm／min。选项A，手弧焊生产效率低；选项C、D等离子弧焊和熔化极氩弧焊生产成本较高。P74。

12.【参考答案】D【解析】回火是将经过淬火的工件加热到临界点ACl以下适当温度，保持一定时间，随后用符合要求的方式冷却，以获得所需的组织结构和性能。其目的是调整工件的强度、硬度、韧性等力学性能，降低或消除应力，避免变形、开裂，并保持使用过程中的尺寸稳定。P89。

13.【参考答案】A【解析】涡流检测法只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷。在检测时并不要求探头与工件接触，所以这为实现高速自动化检测提供了条件。涡流检测法可以一次测量多种参数，如对管材的涡流检测，可以检查缺陷的特征，还可以测量管材的内径、外径、壁厚和偏心率等。P92。

14.【参考答案】B【解析】钢材表面除锈质量等级分为：手工或动力工具除锈st2、st，两级，喷射或抛射除锈Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3四级。其中，Sa2——彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。P93。

15.【参考答案】A【解析】沥青漆一般采用涂刷法。若沥青漆黏度过高，不便施工，可用200号溶剂汽油、二甲苯、松节油、丁醇等稀释后使用。P96。

16.【参考答案】B【解析】阻燃性沥青玛碲酯贴玻璃布作防潮隔气层时，它是在绝热层外面涂抹一层2～3mm厚的阻燃性沥青玛碲酯，接着缠绕一层玻璃布或涂塑窗纱布，然后再涂抹一层2～3mm厚阻燃性沥青玛碲酯形成。此法适用于在硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上面使用。P102。

17.【参考答案】D【解析】Q，=K1·K2·Q=1.1X1.1X(50+2)=62.92t。式中，Q1表示计算荷载，Q表示设备及索吊具重量。P104。

18.【参考答案】C【解析】根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置.站车位置一旦确定，其X-.作幅度也就确定了。P110。

19.【参考答案】C【解析】润滑、密封及控制系统的油管道，应在机械设备和管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。P116

20.【参考答案】C【解析】承受内压的埋地铸铁管道的试验压力，当设计压力小于或等于o.5MPa时，应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5MPa时，应为设计压力加0.5MPa。P119。

21.【参考答案】B【解析】第一级编码表示工程类别。第二级编码表示各专业工程顺序码。第三级编码表示各专业工程下的各分部工程顺序码。第四级编码表示各分部工程的各分项工程顺序码，即表示清单项目。第五级编码表示清单项目名称顺序码。P123

22.【参考答案】A【解析】工程工程量的计量除依据《安装计量规范》各项规定外，还应依据以下文件：①经审定通过的施工设计图纸及其说明；②经审定通过的施工组织设计或施工方案；③经审定通过的其他技术经济文件；④与工程相关的标准、规范和技术资料。

23.【参考答案】A【解析】对中小型形状复杂的装配件，可采用相应的清洗液浸泡，浸洗时间随清洗液的性质、温度和装配件的要求确定，宜为2～20min，且宜采用多步清洗法或浸、涮结合清洗；采用加热浸洗时，应控制清洗液温度，被清洗件不得接触容器壁。P135

24.【参考答案】B【解析】活动地脚螺栓：又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，这种地脚螺栓比较长，或者是双头螺纹的双头式，或者是一头螺纹、另一头T字形头的T形式。适用于有强烈振动和冲击的重型设备。P136

25.【参考答案】D【解析】调频调压调速电梯通常采用微机、塑变器、PWM控制器，以及速度电流等反馈系统。在调节定子频率的同时，调节定子中电压，以保持磁通恒定，使电动机力矩不变，其性能优越、安全可靠，速度可达6m／s。P145。

26.【参考答案】C【解析】离心式冷凝水泵是专供输送水蒸气冷却后的冷凝水用泵，是电厂的专用泵，多用于输送冷凝器内聚集的凝结水。由于冷凝器内部真空度较高，因此要求有较高的气蚀性能。P153

27.【参考答案】D【解析】锅炉热效率是指锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比，也称为锅炉效率，用符号η表示，它是表明锅炉热经济性的指标。P170

28.【参考答案】D【解析】蒸发量大于0.2t／h的锅炉，每台锅炉应安装两个彼此独立的水位计；蒸发量大于0.5t／h的锅炉，至少应装设两个安全阀。P174

29.【参考答案】C【解析】额定蒸发量在4t／h以上时，一般采用水管锅炉。这种锅炉的热效率较高，对水质的要求也较高，一般多采用锅外水处理。锅炉额定蒸发量大于或等于10t／h的锅炉，给水破除氧。但额定蒸发量小于lot／h的锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采取除氧措施。P187

30.【参考答案】A【解析】填料塔不仅结构简单，而且具有阻力小和便于耐腐材料制造等优点，尤其是对直径较小的塔、处理有腐蚀性的物料或减压蒸馏系统，都表现出明显的优越性。另外，对于某些液气比较大的蒸馏或吸收操作，也宜采用填料塔。P197

31.【参考答案】C【解析】填料函式列管换热器的活动管板和壳体之间以填料函的形式加以密封。在一些温差较大、腐蚀严重且需经常更换管束的冷却器中应用较多，其结构较浮头简单，制造方便，易于检修清洗，P202

32.【参考答案】B【解析】施工过程中的焊接质量检验。焊接规范要求为：①气柜壁板所有对焊焊缝均应经煤油渗透试验。②下水封的焊缝应进行注水试验，不漏为合格。③当钢板厚度为8mm以上时，水槽壁对接焊缝应进行无损探伤检查，抽查数量：立焊缝不少于10％，环缝不少于5％。P220。

33.【参考答案】B【解析】气柜制作安装，应根据项目特征，以“座”为计量单位，按设计图示数量计算。选项A、C、D均是以“台”为计量单位。P229。

34.【参考答案】C【解析】"当建筑高度不超过100m时，最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa："当建筑高度超过l00m时，不应低于0.15MPa。不能满足要求时，应设增压设施。P233。

35.【参考答案】A【解析】离心雾化型水雾喷头适用于扑救电气火灾及保护电气设施的场合。这主要是由于离心雾化型水雾喷头能喷射出不连续的间断雾状水滴，具有良好的绝缘性能而不导电。C类火灾指电气火灾。P236。

36.【参考答案】A【解析】对非水溶性甲、乙、丙类液体储罐，当采用液上喷射泡沫灭火时，可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液；当采用液下喷射泡沫灭火时，应选用氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。所以仅适用于液上喷射灭火的泡沫液为蛋白泡沫液。P239

37.【参考答案】B【解析】低压钠灯是利用低压钠蒸气放电发光的电光源，在它的玻璃外壳内涂有红外线反射膜，低压钠灯的发光效率可达200lm／w，是电光源中光效最高的一种光源，寿命也最长，还具有不眩目的特点。P252

38.【参考答案】A【解析】疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道土的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于l0m)。P254

39.【解析】软启动器除了完全能够满足电机平稳启动这一基本要求外，还具有很多优点，比如可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等。P256

40.【参考答案】A【解析】垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时，应增设固定导线用的拉线盒：①管内导线截面为50mm2及以下，长度每超过30m；②管内导线截面为70。95mm2，长度每超过20m；③管内导线截面为120—240mm2，长度每超过l8m。P263

二、多项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

41.【参考答案】ABD【解析】聚苯乙烯具有较大的刚度。聚苯乙烯密度小、常温下较透明、几乎不吸水、具有优良的耐蚀性、电阻高，是很好的隔热、防振、防潮和高频绝缘材料。缺点是耐冲击性差、不耐沸水、耐油性有限，但可改性。P17

42.【参考答案】ACD【解析】玻璃纤维增强酚醛树脂复合材料，在含氯离子的酸性介质中能长期使用。可用来制造耐强酸、盐、酯和某些溶剂的化工管道、泵、阀、容器和搅拌器等设备。P21

43.【参考答案】BCD【解析】选项B，过氯乙烯漆与金属表面附着力不强；选项C，呋喃树脂漆不宜直 接涂覆在金属或混凝土表面上，必须用其他涂料作为底漆；选项D，酚醛树脂漆漆膜较脆，温差变化大时易开裂，与金属附着力较差。P39

44.【参考答案】ABC【解析】球阀适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，且特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。P52

45.【参考答案】ACD【解析】单模光纤的优点是模间色散很小，传输频带宽，适用于远程通信，每公里带宽可达10GH。。缺点是芯线细，耦合光能量较小，光纤与光源以及光纤与光纤之间的接口比多模光纤难；单模光纤只能与激光二极管(LD)光源配合使用，而不能与发散角度较大、光谱较宽的发光二极管(LED)配合使用。P66

46.【参考答案】BCD【解析】氧一丙烷火焰切割与氧一乙炔火焰切割相比具有CA下优点：①丙烷的点火温度为580。C，大大高于乙炔气的点火温度(305。C)，且丙烷在空气中或在氧气中的爆炸范围比乙炔窄得多，故氧一丙烷火焰切割的安全性大大高于氧一乙炔火焰切割；②丙烷气是石油炼制过程的副产品，制取容易，成本低廉，且易于液化和灌装，对环境污染小；③氧一丙烷火焰温度适中.选用合理的BS害'1参数切割时，BS-害'1面上缘无明显的烧塌现象，下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧一乙炔火焰切割；④氧一丙烷火焰切割的缺点是火焰温度比较低，切割预热时间略长于氧一乙炔火焰切割。氧气的消耗量亦高于氧一乙炔火焰切割，但总的切割成本远低于氧一乙炔火焰切割。P70

47.【参考答案】ABD【解析】电泳漆膜的性能明显优于其他涂装工艺。电泳涂装法的主要特点有：①采用水溶性涂料，节省了大量有机溶剂，大大降低了大气污染和环境危害，安全卫生，同时避免了火灾的隐患；②涂装效率高，涂料损失小，涂料的利用率可达90％～95％；③涂膜厚度均匀，附着力强，涂装质量好，工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜，解决了其他涂装方法对复杂形状工件的涂装难题；④生产效率高，施工可实现自动化连续生产，大大提高了劳动效率；⑤设备复杂，投资费用高，耗电量大，施工条件严格，并需进行废水处理。P95

48.【参考答案】BCD【解析】斜立单桅杆偏心提吊法是将设备吊点设在设备的一侧靠近重心的位置。当设备吊离地面后不是直立状态，需依靠在设备底部的辅助索具拉正就位。此方法可使用矮桅杆吊装高设备，扩大了单杆吊装能力，并可以进行高基础设备的吊装。P110

49.【参考答案】ACD【解析】有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后，宜采取充氮封存或采用气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜等措施进行密封保护。P117

50.【参考答案】ABD【解析】在编制分部分项工程量清单时，必须符合四个统一的要求，即统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则。P126

51.【参考答案】AC【解析】专业措施项目有：吊装加固；金属抱杆安装、拆除、移位；平台铺设、拆除；顶升、提升装置；大型设备专用机具；焊接工艺评定；胎(模)具制作、安装、拆除；防护棚制作、安装、拆除；特殊地区施工增加；安装与生产同时进行施工增加；在有害身体健康环境中施工增加；工程系统检测、检验；设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护；焦炉烘炉、热态工程；管道安拆后的充气保护；隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施；脚手架搭拆；其他措施。P129表3.2.4

52.【参考答案】ABD【解析】昂装加固包括：行车梁加固；桥式起重机加固及负荷试验；整体吊装临时加固件，加固设施拆除、清理。P129

53.【参考答案】AC【解析】刮板输送机区分名称：型号、槽宽、长度、驱动装置组数、单机试运转要求，按设计图示数量以“组”计算。P165

54.【参考答案】BCD【解析】煤气发生设备主要包括煤气发生炉、煤气洗涤器、电气滤清器、竖管和 煤气发生附属设备五部分。P163

55.【参考答案】ABC【解析】选项A、B、C按设计图示设备质量以…t’计算；选项D，除尘器、换热器、输煤设备(上煤机)、除渣机、齿轮式破碎机区分型号等，按设计图示数量以“台”计算。P187—P189

56.【参考答案】ABD【解析】填料应符合以下要求：①有较大的比表面积，还要有良好的润湿性；②有较高的空隙率；③从经济、使用及可靠的角度出发，还要求单位体积填料的质量轻、造价低，加固耐用，不易堵塞，有足够的力学强度，对于气、液两相介质都有很好的化学稳定性。P198

57.【参考答案】AB【解析】末端试水装置，包括压力表、控制阀等附件安装。末端试水装置安装中不含连接管及排水管安装，其工程量并入消防管道。P242

58.【参考答案】BCD【解析】选项A，自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满有压水的闭式系统。该系统由闲式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成，必要时还包括与消防水泵的联动控制和自动报警装置。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度为4～70度。P234

59.【参考答案】ABC【解析】用电流继电器作为电动机保护和控制时，电流继电器线圈的额定电流应大于或等于电动机的额定电流；电流继电器的动作电流，一般为电动机额定电流的2.5倍：安装电流继电器时，需将线圈串联在主电路中，常闭触头串接于控制电路中与解除器连接，起到保护作用。P260

60.【参考答案】ABD【解析】配管名称指电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管配置形式指明、暗配，吊顶内，钢结构支架，钢索配管，埋地敷设，水下敷设，砌筑沟内敷设等。P265

选作部分

一、（61～80题）管道和设备工程安装

61.【参考答案】C【解析】配水管网一般采用埋地铺设，覆土厚度不小于0.7m，并且在冰冻线以下。通常沿道路或平行于建筑物铺设。配水管网上设置阀门和阀门并。P271

62.【参考答案】A【解析】打开系统中全部阀l"3，但需关闭与室外系统相通的阀门。对热水采暖系统水压试验，应在隔断锅炉和膨胀水箱的条件下进行。P307

63.【参考答案】BC【解析】立管上检查口之间的距离不大于lom，但在最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口，平顶建筑可用通气管顶口代替检查口。立管上如有乙字管，则在该层乙字管的上部应设检查口。P285

64.【参考答案】CD【解析】中压管道选用无缝钢管，连接方式为焊接或法兰连接。P311

65.【参考答案】B【解析】给水管道内外界限划分：以建筑物外墙皮l.5m为界，入口外设阀门者以阀门为界；排水管道室内外界限划分：以出户第一个排水检查井为界；采暖管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口外设阀门者以阀门为界；燃气管道室内外界限划分：地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界，地上引入室内的管道以墙外三通为界。P315—P316

66.【参考答案】ABD【解析】钢制散热器的特点(与铸铁相比)：①金属耗量少。②耐压强度高。从承压能力的角度来看，钢制散热器适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统。③外形美观整洁，占地小，便于布置。④除钢制柱型散热器外，钢制散热器的水容量较少，热稳定性较差。在供水温度偏低而又采用间歇供暖时，散热效果明显降低。⑤钢制散热器的主要缺点是容易被腐蚀，使用寿命比铸铁散热器短。⑥在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，不宜设置钢制散热器。P298

67.【参考答案】CD【解析】单向流通风是指通过有组织的气流流动，控制有害物的扩散和转移，保证操作人员呼吸区内的空气达到卫生标准要求。这种方法具有通风量小、控制效果好等优点。

68.【参考答案】D【解析】蝶式调节阀、菱形单叶调节阀和插板阀主要用于小断面风管；4-#专-K多叶调节阀、对开式多叶调节阀和菱形多叶调节阀主要用于大断面风管；复式多叶调节阀和三通调节阀用于管网分流或合流或旁通处的各支路风量调节。P333

69.【参考答案】A【解析】阻性消声器是利用敷设在气流通道内的多孔吸声材料来吸收声能，降低沿。通道传播的噪声。它具有良好的中、高频消声性能。消声性能主要取决于吸声材料的种类、吸声层厚度及密度、气流通道的断面尺寸、通过气流的速度及消声器的有效长度等因素。P337

70.【参考答案】ABC【解析】在空调系统中应用喷水室的主要优点在于能够实现对空气加湿、减湿、加热、冷却多种处理过程，并具有一定的空气净化能力，喷水室消耗金属少，容易加工，但它有水质要求高、占地面积大、水泵耗能多的缺点，故在民用建筑中不再采用，但在以调节湿度为主要目的的空调中仍大量使用。P346

71.【参考答案】B【解析】活塞式冷水机组由活塞式制冷压缩机、卧式壳管式冷凝器、热力膨胀阀和干式蒸发器组成，并配有自动能量调节和自动安全保护装置。活塞式冷水机组是民用建筑空调制冷中采用时间最长、使用数量最多的一种机组，它具有制造简单、价格低廉、运行可靠、使用灵活等优点，在民用建筑空调中占重要地位。P356

72.【参考答案】.C【解析】碳钢通风管道、净化通风管道、不锈钢板通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道等5个分项工程在进行计量时，按设计图示内径尺寸以展开面积计算，计量单位为“m：”：柔性软风管的计量有两种方式：以米计量，按设计图示中心线以长度计算；以节计量，按设计图示数量计算。P365

73.【参考答案】C【解析】方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5～1.0m处，支架为滑动支架。导向支架只宜设在离弯头40DN(公称直径)以外处。P376

74.【参考答案】B【解析】在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中，较多采用离心式或轴流式空气压缩机。P376

75.【参考答案】ABD【解析】管段及管件的机械加工，焊接、热处理等应在衬里前进行完毕，并经预装、编号、试压及检验合格。P387

76.【参考答案】AC【解析】管材表面超声波探伤应根据项目特征(规格)，按管材无损探伤长度以“m，，为计量单位，或按管材表面探伤检测面积以“m”计算；焊缝x光射线、γ射线和磁粉探伤应根据项目特征(底片规格，管壁厚度)，以“张(口)”计算。探伤项目包括固定探伤仪支架的制作、安装。P393

77.【参考答案】C【解析】压缩空气管道一般选用低压流体输送用焊接钢管、低压流体输送用镀锌钢管及无缝钢管，或根据设计要求选用。公称通径小于50mm，也可采用螺纹连接，以白漆麻丝或聚四氯乙烯生料带作填料；公称通径大于50mm，宜采用焊接方式连接。

78.【参考答案】ABD【解析】空气在进入压缩机之前，应经过空气过滤器以滤除其中所含灰尘、粉尘和其他杂质。空气过滤器种类很多，应用较广的有金属网空气过滤器、填充纤维空气过滤器、自动浸油空气过滤器和袋式过滤器等。P376

79.【参考答案】D【解析】不锈钢管焊接一般可采用手工电弧焊及氩弧焊。为确保内壁焊接成型平整光滑，薄壁管可采用钨极惰性气体保护焊，壁厚大于3mm时，应采用氩电联焊；焊接材料应与母材化学成分相近，且应保证焊缝金属性能和晶间腐蚀性能不低于母材。P381

80.【参考答案】C【解析】拉力试验、冲击试验应按有关规定进行。当管子外径大于或等于35ram时做压扁试验，试验用的管环宽度为30～50mm，锐角应倒圆。P388

二、（81 ～100  题）电气和自动化工程安装

81.【参考答案】C【解析】建筑物及高层建筑物变电所。这是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用干式变压器，高压开关一般采用真空断路器，也可采用六氟化硫断路器，但通风 条件要好，从防火安全角度考虑，一般不采用少油断路器。P398

82.【参考答案】ABD【解析】氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，是传统碳化硅阀型避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。P400

83.【参考答案】B【解析】万能式低压断路器又称框架式自动开关。它是敞开装设在金属框架上的，其保护和操作方案较多，装设地点很灵活，故有“万能式”或“框架式”之名。它主要用作低压配电装置的主控制开关。P402

84.【参考答案】A【解析】引下线从右至左是NCBA,P405

85.【参考答案】ABC【解析】第二类防雷建筑物，指国家级重点文物保护的建筑物、国家级办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物及对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物等。P410

86.【参考答案】D【解析】单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器从安装对象中心算起预留长度0.5m。P415

87.【参考答案】CD【解析】按系统的反应特性分类，包括连续控制系统和断续控制系统。其中连续控制系统又分为线性控制和非线性控制系统；断续控制系统又分为采样控制系统和开关控制系统。选项A、B属于按输入量变化规律分类。P426。

88.【参考答案】A【解析】热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高，性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的，它不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪。P428。

89.【参考答案】D【解析】椭圆齿轮流量计又称排量流量计，用于精密地、连续或间断地测量管道中液体的流量或瞬时流量，它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等黏度较高介质的流量测量。P432。

90.【参考答案】A【解析】设备控制级计算机属于基础自动化系统控制的核心，直接与工艺检测驱动级连接，从检测仪表采集模拟量、数字量或开关量信息，并向驱动、执行机构及电气传动装置发送控制信息。设备控制级计算机对信息的实时性要求很高，一般在1—50ms。P438。

91.【参考答案】ABD【解析】在线仪表和部件(流量计、调节阀、电磁阀、节流装置、取源部件等)安装，按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013工业管道工程相关项目编码列项。P448。

92.【参考答案】C【解析】光纤可在6～8km距离内不使用中继器实现高速率数据传输。光纤的电磁绝缘性能好、信号衰减小、频带宽、传输速度快、传输距离大，主要用于要求传输距离较长，布线条件特殊的主干网连接。P450。

93.【参考答案】B【解析】路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能，能在多网络互联环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各子网。路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。P452。

94.【参考答案】C【解析】光导纤维是一种能够传导光信号的极细而柔软的介质。有许多种玻璃和塑料可用来制造光导纤维。采用多成分玻璃纤维制成的光导纤维，性能价格比好，目前广泛使用。采用塑料纤维制造的光纤，成本最低，但传输损耗最大，可用于短距离通信。P456.

95.【参考答案】BD【解析】电缆接续，包括模块直接、模块的芯线复接、扣式接线子的直接、扣式接线子的复接、扣式接线子的不中断复接。参见教材P465。

96.【参考答案】C【解析】居住区智能化是以信息传输通道为物理平台，连接各个智能化子系统，为物业管理和住户提供多种功能的服务。居住区内可以采用多种网络拓扑结构(如树形结构、星形结构或混合结构)。P470。

97.【参考答案】BD【解析】振动入侵探测器是当入侵者进入设防区域时，引起地面、门窗等振动而发出报警信号。具体包括压电式振动入侵探测器和电动式振动入侵探测器。P474。

98.【参考答案】A【解析】未经调制的视频信号为数字基带信号。近距离直接传送传输数字基带信号，即数字信号的基带传输。基带传输不需要调制、解调，设备花费少，传输距离一般不超过2km。P477。

99.【参考答案】AB【解析】门禁系统一般由管理中心设备(控制软件、主控模块、协议转换器、主控模块)和前端设备(含门禁读卡模块、进／出门读卡器、电控锁、门磁开关及出门按钮)两大部分组成。P481。

100.【答案】B【解析】5类信息插座模块。支持l55MBps信息传输，适合语音、数据、视频应用；8位／8针无锁信息模块，可安装在配线架或接线盒内。P495。