2014年造价工程师考试真题参考答案

《建设工程技术与计量》

（安装工程）

―、单项选择题

1.【参考答案】C【解析】本题考查的是金属材料。含碳量高的钢材强度高（当含碳量超过1.00%时，钢材强度开始下降）、塑性小、硬度大、脆性大和不易加工。参见教材P2。

2.【参考答案】C【解析】本题考查的是金属材料。与普通碳素结构钢相比，优质碳素结构钢塑性和韧性较高，并可通过热处理强化，多用于较重要的零件，是广泛应用的机械制造用钢。参见教材P4～P5。

3.【参考答案】B【解析】本题考查的是金属材料。钛在高温下化学活性极高，非常容易与氧、氮和碳等元素形成稳定的化合物，所以在大气中工作的钛及钛合金只在540℃以下使用；钛具有良好的低温性能，可作为低温材料；常温下钛具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定。但在任何浓度的氢氟酸中将迅速溶解。工业纯钛的棒材、板材和挤压型材用于化工等行业，可制造各种耐蚀、500℃以下耐热零件，如热交换器等。参见教材P11。

4.【参考答案】B【解析】本题考查的是非金属材料。聚丙烯是由丙烯聚合而得的结晶型热塑性塑料。聚丙烯具有质轻、不吸水，介电性、化学稳定性和耐热性良好，力学性能优良，但是耐光性能差，易老化，低温韧性和染色性能不好。参见教材P16。

5.【参考答案】D【解析】本题考查的是型材、板材和管材。无规共聚聚丙烯管是最轻的热塑性塑料管，相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说，无规共聚聚丙烯管具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达95℃，在1.0MPa下长期（50年）使用温度可达70℃，另外无规共聚聚丙烯管无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。参见教材P28～29。

6.【参考答案】A【解析】本题考查的是焊接材料。碱性焊条的熔渣脱氧较完全，又能有效地消除焊缝金属中的硫，合金元素烧损少，所以焊缝金属的力学性能和抗裂性均较好，可用于合金钢和重要碳钢结构的焊接。参见教材P31。

7.【参考答案】A【解析】本题考查的是管件。高压弯头是采用优质碳素钢或低合金钢锻造而成。根据管道连接形式，弯头两端加工成螺纹或坡口，加工精度很高。参见教材P41。

8.【参考答案】B【解析】本题考查的是法兰。金属环形垫片是用金属材料加工成截面为八角形或椭圆形的实体金属垫片，具有径向自紧密封作用。金属环形垫片主要应用于环连接面型法兰连接，金属环形垫片是靠与法兰梯槽的内外侧面（主要是外侧面）接触，并通过压紧而形成密封的。参见教材P45。

9.【参考答案】C【解析】本题考查的是其他附件。在热力管道上，波形补偿器只用于管径大、压力较低的场合。它的优点是结构紧凑，只发生轴向变形，与方形补偿器相比占据空间位置小。缺点是制造比较困难、耐压低、补偿能力小、轴向推力大。它的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关。参见教材P55。

10.【参考答案】D【解析】本题考查的是电气材料。参见教材P60，表1.4.7。

11.【参考答案】B【解析】本题考查的是焊接。熔化极气体焊可直流反接，焊接铝、镁等金属时有良好的阴极雾化作用，可有效去除氧化膜，提高了接头的焊接质量。参见教材P75。

12.【参考答案】A【解析】本题考查的是焊接热处理。主要用于重要结构零件。钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过正火处理的情况。参见教材P89。

13.【参考答案】C【解析】本题考查的是无损检测（探伤）。涡流检测法只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷。参见教材P91。

14.【参考答案】D【解析】本题考查的是焊接。低碳钢、低合金钢的焊接可选用高猛、高硅型焊剂。参见教材P80。

15.【参考答案】B【解析】本题考查的是衬里。搪铅与设备器壁之间结合均匀且牢固，没有间隙，传热性好，适用于负压、回转运动和振动下工作。参见教材P97。

16.【参考答案】A【解析】本题考查的是绝热工程。对于埋地敷设的保温结构，也应设防潮层。参见教材P100.

17.【参考答案】B【解析】本题考查的是吊装机械。通过公式（2.3.1）QJ=K1·K2·Q，又因为不均衡荷载系数取下限为1.1，从而得出计算荷载=1.1×1.1×（100+3）=124.63t。参见教材P104。

18.【参考答案】C【解析】本题考查的是吊装方法。单桅杆扳倒法是将直立的桅杆与放在地面上的设备连接起来，然后桅杆旋转90°，由垂直位置变为水平位置，而设备则由水平位置变成垂直位置。参见教材P111。

19.【参考答案】D【解析】本题考查的是吹洗、脱脂、钝化和预膜。蒸汽吹扫前，应先进行暖管，并及时疏水。暖管时，应检查管道的热位移，当有异常时，应及时进行处理。参见教材P115。

20.【参考答案】C【解析】本题考查的是管道压力试验。承受内压的埋地铸铁管道的试验压力，当设计压力小于或等于0.5MPa时，应为设计压力的两倍；当设计压力大于0.5MPa时，应为设计压力加0.5MPa，本题中，管道系统的试验压力=(0.60+0.50)MPa=l.10MPa。参见教材P119。

21.【参考答案】D【解析】本题考查的是中国的分类编码体系。参见教材P123.

22.【参考答案】B【解析】本题考查的是安装工程计量规定和项目划分。选项A的消防工程编码为0309，选项C的通风空调工程编码为0307，选项D的工业管道工程编码为0308。参见教材P125。

23.【参考答案】D【解析】本题考查的是常用机械设备的分类和安装。胀锚地脚螺栓中心到基础边沿的距离不小于7倍的胀锚直径，安装胀锚的基础强度不得小于10MPa。常用于固定静置的简单设备或辅助设备。参见教材P136。

24.【参考答案】B【解析】本题考查的是固体输送设备和电梯。带式输送机可以做水平方向的运输，也可以按一定倾斜角向上或向下运输。带式输送机结构简单，运行、安装、维修方便，节省能量，操作安全可靠，使用寿命长。带式输送机经济性好，在规定的距离内，每吨物料运输费用较其他类型的运输设备低。参见教材P139。

25.【参考答案】A【解析】本题考查的是泵、风机和压缩机。由于屏蔽泵可以保证绝对不泄漏，因此特别适用于输送腐蚀性、易燃易爆、剧毒、有放射性及极为贵重的液体；也适用于输送高压、高温、低温及高熔点的液体。所以广泛应用于化工、石油化工、国防工业等行业。参见教材P154。

26.【参考答案】C【解析】本题考查的是泵、风机和压缩机。轴流式通风机具有流量大、风压低、体积小的特点，轴流通风机的动叶或导叶常做成可调节的，即安装角可调，使用范围和经济性能均比离心式通风机好。参见教材P158。

27.【参考答案】C【解析】本题考查的是锅炉概述。锅炉受热面蒸发率或发热率是反映锅炉工作强度的指标，其数值越大，表示传热效果越好，锅炉所耗金属量越少。参见教材P170。

28.【参考答案】D【解析】本题考查的是工业锅炉本体安装。常用的水位计有玻璃管式、平板式、双色、磁翻柱液位计以及远程水位显示装置等。参见教材P174。

29.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业锅炉本体安装。对流过热器大都垂直悬挂于锅炉尾部，辐射过热器多半装于锅炉的炉顶部或包覆于炉墙内壁上。参见教材P173。

30.【参考答案】B【解析】本题考查的是静置设备的制作和安装。筛板塔的突出优点是结构筒单，金属耗量小，造价低廉；气体压降小，板上液面落差也较小，其生产能力及板效率较泡罩塔高。参见教材P196。

31.【参考答案】A【解析】本题考查的是静置设备的制作和安装。夹套式换热器传热系数较小，传热面受到容器限制，只适用于传热量不大的场合。参见教材P199。

32.【参考答案】B【解析】本题考查的是气柜的制作和安装。气柜壁板所有对焊焊缝均应经煤油渗透试验，水槽壁对接焊缝应进行无损探伤检查，气柜底板应作严密性试验。参见教材P220。

33.【参考答案】C【解析】本题考查的是水灭火系统。7～9层的单元住宅不超过8户的通廊式住宅，其室内消防给水管道可为枝状，采用一根进水管。参见教材P233.

34.【参考答案】C【解析】本题考查的是水灭火系统。自动喷水雨淋系统包括开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。选项A为自动喷水湿式灭火系统，选项B、D为自动喷水预作用系统。参见教材P235。

35.【参考答案】D【解析】本题考查的是水灭火系统。管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补芯；当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个；公称通径大于50mm的管道上不宜采用活接头。参见教材P237。

36.【参考答案】B【解析】本题考查的是泡沫灭火系统。氟蛋白泡沫液含有一定量的氟碳表面活性剂，其灭火效率比蛋白泡沫液高，它的应用范围与蛋白泡沫液相同，显著特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾。参见教材P240。

37.【参考答案】A【解析】本题考查的是常用电光源和安装。低压钠灯是电光源中光效最高的一种光源，也是太阳能路灯照明系统的最佳光源。它视见分辨率高，对比度好，特别适用于高速公路、市政道路、公园、庭院等照明场所。参见教材P252。

38.【参考答案】C【解析】本题考查的是电动机种类和安装。电动机铭牌标出的额定功率是指电动机轴输出的机械功率。参见教材P255。

39.【参考答案】B【解析】本题考查的是电动机种类和安装。软启动器除了完全能够满足电动机平稳启动这一基本要求外，还具有很多优点，比如可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等。参见教材P256。

40.【参考答案】D【解析】本题考查的是常用低压电器设备。接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通、分断交、直流电路，控制容量大，可远距离操作，配合继电器可以实现定时操作、联锁控制、各种定量控制和失压及欠压保护，广泛应用于自动控制电路。参见教材P259。

二、多项选择题

41.【参考答案】ABD【解析】本题考查的是金属材料。按不锈钢使用状态的金相组织，可分为铁素体、马氏体、奧氏体、铁素体加奧氏体和沉淀硬化型不锈钢五类。参见教材P5。

42.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是金属材料。基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的主要因素。参见教材P6。

43.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是防腐材料。聚氨酯漆具有耐盐、耐酸、耐各种稀释剂等优点，同时又具有施工方便、无毒、造价低等特点。参见教材P39。

44.【参考答案】BCD【解析】本题考查的是法兰。这种密封面专门与用金属材料加工成形状为八角形或椭圆形的实体金属垫片配合，实现密封连接。由于金属环势可以依据各种金属的固有特性来选用，因而这种密封面的密封性能好，对安装要求也不太严格，适合于高温、高压工况，但密封面的加工精度较高。参见教材P44～45。

45.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是有线通信线缆。单模光纤的优点是模间色散很小，传输频带宽，适用于远程通信，每公里带宽可达缺点是芯线细，耦合光能量较小，光纤与光源以及光纤与光纤之间的接口比多模光纤难，单模光纤的传输设备较贵。参见教材P66。

46.【参考答案】ABD【解析】本题考查的是焊接。钨极惰性气体保护焊的缺点有：①熔深浅，熔敷速度小，生产率较低。②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接。③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业。④惰性气体（氩、氦气）较贵，生产成本较高。参见教材P75。

47.【参考答案】BCD【解析】本题考查的是防锈和刷油。高压无空气喷涂法：这种方法的优点是工效高，漆膜的附着力也较强。适用于大面积施工和喷涂高黏度的涂料。参见教材

P95。

48.【参考答案】CD【解析】本题考查的是吊装机械。按其变幅方式可分为水平臂架小车变幅和动臂变幅两种。参见教材P108。

49.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是吹洗、脱脂、钝化和预膜。油清洗：（1）油清洗方法适用于大型机械的润滑油、密封油等管道系统的清洗。（2）润滑、密封及控制系统的油管道，应在机械设备和管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。（3）经酸洗钝化或蒸汽吹扫合格的油管道，宜在两周内进行油清洗。（4）油清洗应采用系统内循环方式进行，油循环过程中，每8h应在40～70℃内反复升降油温2～3次，并及时清洗或更换滤芯。（5）当设计文件无规定时，管道油清洗后用过滤网检验。（6）油清洗合格的管道，应采取封闭或充氮保护措施。参见教材P116。

50.【参考答案】AD【解析】本题考查的是分部分项工程量清单。附录G通风空调工程6m，附录J消防工程5m，附录K给排水、采暖、燃气工程3.6m，附录M刷油、防腐蚀、绝热工程6m。参见教材P127。

51.【参考答案】BCD【解析】本题考查的是措施项目清单。安全文明施工及其他措施项目中包括：安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工增加、非夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加、已完工程及设备保护、高层施工增加。参见教材P130表3.2.5.

52.【参考答案】ABD【解析】本题考查的是其他项目清单。其他项目清单包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。参见教材P133。

53.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是常用机械设备的分类和安装。对精密零件、滚动轴承等不得用喷洗法。参见教材P135。

54.【参考答案】ABD【解析】本题考查的是泵、风机和压缩机。透平式特点：（1）气流速度高，损失大；（2）小流量，超高压范围不适用；（3）流量和出口压力变化由性能曲线决定，若出口压力过高，机组则进人喘振工况而无法运行；（4）旋转零部件常用高强度合金钢；（5）外形尺寸及重量较小，结构简单，易损件少，排气均匀无脉动，气体中不含油。参见教材P161。

55.【参考答案】BCD【解析】本题考查的是热力设备安装工程计量。（1）皮带机、配仓皮带机区分型号、长度、皮带宽度，按设计图示数量或设计图示长度以“台”或“m”计算。（2）输煤转运站落煤设备区分型号、质量，按设计图示数量以“套”计算。（3）皮带秤、机械采样装置及除木器区分名称、型号、规格，按设计图示数量以“台”计算。参见教材P188。

56.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是球罐的制作和安装。球罐水压试验过程中要进行基础沉降观测，观测应分别在充水前、充水到1/3、充水到2/3球罐本体高度、充满水24h和放水后各个阶段进行观测，并做好实测记录。参见教材P217。

57.【参考答案】ABD【解析】本题考查的是消防工程计量。湿式报警装置包括内容：湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。参见教材P242。

58.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是消防工程计量。自动报警系统包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统。参见教材P244。

59.【参考答案】BCD【解析】本题考查的是常用电光源和安装。气体放电发光电光源（如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等）。参见教材P248。

60.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是配管配线工程。管与管的连接采用丝扣连接，禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时，要加焊跨接地线。参见教材P262。

选作部分共40题，分为两个专业组，考生可在两个专业组的40个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

一、（61~80题）管道和设备工程安装

61.【参考答案】B【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。选项A中生活给水系统管道试压合格后，应将管道系统内存水放空，选项C中节流阀、止回阀阀芯和报警阀等应拆除，已安装的孔板、喷嘴、滤网等装置也应拆下保管好，待冲洗后及时复位。选项D中水在管道中停留24h以上。参见教材P282。

62.【参考答案】B【解析】本题考查的是给排水工程。排水立管通常沿卫生间墙角敷设，不宜设置在与卧室相邻的内墙，宜靠近外墙。立管上应用管卡固定，管卡间距不得大于3m。参见教材P284。

63.【参考答案】ABD【解析】本题考查的是采暖工程。分户热计量采暖系统包括分户水平单管系统、分户水平双管系统、分户水平单双管系统、分户水平放射式系统。参见教材P296。

64.【参考答案】BCD【解析】本题考查的是采暖工程。铸铁散热器的特点：（1）结构简单，防腐性好，使用寿命长以及热稳定性好；（2）其金属耗量大、金属热强度低于钢制散热器。参见教材P298。

65.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是燃气工程。燃气输配系统是一个综合设施，它承担向用户输送燃气的使命。主要由燃气输配管网、储配站、调压计量站、运行监控、数据采集系统等组成。参见教材P308。

66.【参考答案】B【解析】本题考查的是燃气工程。选项A应为镀锌钢管，选项C低压时选用普通管、中压采用加厚钢管、选项D当选用无缝钢管时，应采用焊接或者法兰连接。参见教材P311。

67.【参考答案】A【解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程计量。方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。参见教材P316。

68.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是通风工程。上送式空气幕。空气幕安装在门洞上部。上送式空气幕安装简便，不占建筑面积，不影响建筑美观，送风气流的卫生条件较好，适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕，但它仍然是最有发展前途的一种形式。参见教材P331。

69.【参考答案】D【解析】本题考查的是通风工程。电除尘器除尘效率高、耐温性能好、压力损失低；但一次投资高，钢材消耗多、要求较高的制造安装。参见教材P336。

70.【参考答案】B【解析】本题考查的是空调工程。空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分，其他负荷由水作为介质在送入空调房间时，对空气进行再处理（加热或冷却等）。如带盘管的诱导系统、风机盘管机组加新风系统等。参见教材P340。

71.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是空调工程。消声器是由吸声材料按不同的消声原理设计成的构件，根据不同消声原理可以分为阻性、抗性、共振型和复合型等多种。参见教材P349。

72.【参考答案】C【解析】本题考查的是通风、空调系统的安装。在同样断面积下，圆形管道周长最短，耗钢量小，强度大，但占有效空间大，其弯管与三通需较长距离。矩形管道四角存在局部涡流，在同样风量下，矩形管道的压力损失要比圆形管道大，矩形管道占有效空间较小，易于布置，明装较美观。参见教材P357。

73.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是通风、空调系统的安装。选项A应为不单独占据机房，选项B应适当的考虑减振措施，一般情况下吊装机组风量不超过8000m3/h，参见教材P363。

74.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是热力管道系统。在补偿器和自然转弯处应设不通行地沟，沟的两端宜设置导向支架，保证其自由位移。在阀门等易损部件处，应设置检查井。参见教材P375。

75.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是压缩空气管道系统。空气管路是从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管。参见教材P377。

76.【参考答案】CD

【名师解析】本题考查的是夹套管道系统。夹套管的材质采用碳钢或不锈钢。参见教材P378。

77.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是合金钢及有色金属管道。铜及铜金管的切断可采用手工钢锯、砂轮切管机。不得用氧一乙炔焰切割坡口。参见教材P383。

78.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是合金钢及有色金属管道。聚氯乙烯管道采用过氯乙烯清漆或聚氯乙烯胶作为粘接剂。参见教材P386。

79.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是高压管道。焊接三通由高压无缝钢管焊制而成。高压管道的弯头和异径管可在施工现场用高压管子弯制和缩制。参见教材P389。

80.【参考答案】B【解析】本题考查的是工业管道工程计量。高压管道检验、地下管道穿越建筑物保护等措施项目，应按《通用安装工程工程量计算规范》GB50864—2013措施项目相关项目编码列项。P393

二、（81～100题）电气和自动化控制工程

81.【参考答案】D【解析】本题考查的是变配电工程。高压配电室的作用是接受电力，变压器室的作用是把高压电转换成低压电，低压配电室的作用是分配电力，电容器室的作用是提高功率因数，控制室的作用是预告信号。参见教材P397。

82.【参考答案】A【解析】本题考查的是变配电工程。高压负荷开关与隔离开关一样，具有明显可见的断开间隙。具有筒单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路电流。参见教材P399。

83.【参考答案】AC【解析】本题考查的是变配电工程。其结构特点是：一次绕组并联在线路上，一次绕组匝数较多，二次绕组匝数较少，相当于降低变压器。参见教材P400。

84.【参考答案】C【解析】本题考查的是变配电工程。动力配电箱主要用于对动力设备配电，也可以兼向照明设备配电。参见教材P402。

85.【参考答案】AB【解析】本题考查的是防雷接地系统。户外接地母线大部分采用埋地敷设。接地线]的连接采用搭接焊，其搭接长度是：扁钢为厚度的2倍；圆钢为直径的6倍。参见教材P411。

86.【参考答案】B【解析】本题考查的是电气工程计量。利用基础钢筋作接地极按均压环项目编码列项。参见教材P417。

87.【参考答案】B【解析】本题考查的是自动控制系统。自动控制系统中包括输入信号、输出信号、反馈信号、偏差信号、误差信号、扰动信号。输入信号中既包括控制信号又包括扰动信号，参见教材P425。

88.【参考答案】D【解析】本题考查的是自动控制系统主要设备。电接点压力表的工作原理是基于测量系统中弹簧管在被测介质的压力作用下，迫使弹簧管的末端产生相应的弹性变形，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予以放大，由固定齿轮上的指示装置将被测值在度盘上指示出来的。参见教材P430。

89.【参考答案】AB【解析】本题考查的是自动控制系统主要设备。压力式适用对象是液位和料位，电感式只能检测液位。参见教材P433的表6.2.2.

90.【参考答案】C【解析】本题考查的是自动控制仪表系统的安装。不论管路的长短，仪表阀安装位置应有一次阀门和二次阀门。参见教材P441。

91.【参考答案】ABC【解析】本题考查的是自动控制仪表系统的安装。工业用三氯乙烯，适用于黑色金属和有色金属的脱脂。黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金，如钢、生铁、铁合金、铸铁等。有色金属通常指除去铁（有时也除去锰和铬）和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属（如铜、铅、锌）、轻金属（如铝、镁）、贵金属（如金、银、铂）及稀有金属（如钨、钼、锗、锂、镧、铀）。参见教材P443。

92.【参考答案】A【解析】本题考查的是网络工程和网络设备。双绞线一般用于星型网的布线连接，两端安装有RJ‐45头(水晶头),连接网卡与集线器。参见教材P452。

93.【参考答案】C【解析】本题考查的是有线电视和卫星接收系统。参见教材P455。

94.【参考答案】BC【解析】本题考查的是音频和视频通信系统。建筑物内竖向（垂直）电缆配线管允许穿多根电缆，横向（水平）电缆配线管应一根电缆配线管穿放一条电缆。通信电缆不宜与用户线合穿一根电缆配线管，配线管内不得合穿其他非通信线缆。参见教材P460。

95.【参考答案】B【解析】本题考查的是通信设备及线路工程计量。光缆接续按设计图示数量以“头”计算。参见教材P467。

96.【参考答案】ACD【解析】本题考查的是楼宇自动化系统。根据我国行业标推，楼字自动化系统可分为设备运行管理与监控子系统、消防子系统和安全防范子系统。参见教材P471。

97.【参考答案】D【解析】本题考查的是安全防范自动化系统。解码器能完成对摄像机镜头，全方位云台的总线控制，有的还能对摄像机电源的通断进行控制。参见教材P479。

98.【参考答案】CD【解析】本题考查的是火灾报警系统。按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器、光电型探测器、线性探测器。参见教材P487。

99.【参考答案】A【解析】本题考查的是办公自动化系统。事务型办公系统中，最为普遍的应用有文字处理、电子排版、电子表格处理、文件收发登录、电子文档管理、办公日程管理、人事管理、财务统计等。这些常用的办公事务处理的应用可作成应用软件包，包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据，以提高办公事务处理的效率。参见教材P490。

100.【参考答案】C【解析】本题考查的是综合布线系统。连接件在综合布线系统中按其使用功能划分，可分为：配线设备。如配线架（箱、柜）等。交接设备。如配线盘（交接间的交接设备）等。分线设备。有电缆分线盒、光纤分线盒。参见教材P494。