2016《安装计量》真题解析

- 单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.【参考答案】C

【名师解析】Q275钢强度和硬度较高，耐磨牲较好，但塑性、冲击韧性和可焊性差。（第—章 第—节 建设工程材料 金属材料 P4）（新5）

2.【参考答案】B

【名师解析】奥氏体型不锈钢具有较高的韧性、良好的耐蚀性、高温强度和较好的抗氧化性，以及良好的压力加工和焊接性能。但是这类钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化，而只能进行冷变形强化。（第—章 第—节 建设工程材料 金属材料P5）（新6）

3.【参考答案】D

【名师解析】铸铁的韧性和塑性主要决定于石墨的数量、形状、大小和分布，其中石墨形状的影响最大。（第—章 第—节 建设工程材料 金属材料P6）(新6)

4.【参考答案】A

【名师解析】选顶B、C，酸性熔渣脱氧不完全，不能有效地清除焊缝的硫、磷等杂质，故焊缝的金属力学性能较低。选项D，酸性焊条对铁锈、水分不敏感，焊缝很少产生由氢引起的气孔。（第—章 第二节 安装工程常用材料 焊接材料P31）（新31）

5.【参考答案】C

【名师解析】氯化聚氯乙烯冷热水管道是现今新型的输水管道。该管与其他塑料管材相比，具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点。(第一章 第二节 安装工程常用材料 型材，板材和管材  P28)(新28)

6.【参考答案】D

【名师解析】辅助成膜物质包括稀料和辅助材料。选项 A属于主要成膜物质：选项 B、C属于次要成膜物质。(第—章 第二节 安装工程常用材料 防腐材料  P35图1.2.4）（新34）

7.【参考答案】B

【名师解析】选顶A，O形密封圈是一种挤压型密封。选项C，O形圈画型具有相配合的凸面和槽面的密封面。选项D，O形圈的截面尺寸都很小、质量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，更为突出的优点还在于O形圈具有良好的密封能力，压力使用范围很宽。(第—章 第二节 安装工程常用材料 管件和附件 法兰  P44）（新43）

8.【参考答案】D

【名师解祈】球阀具有结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、质量轻、材料耗用少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、易实现快速启闭和维修方便等特点。适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，且特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。（第—章 第二节 安装工程常用管件和附件 阀门  P52）（新48）

9.【参考答案】C

【名师解析】】球形补偿器具有补偿能力大，流体阻力和变形应力小，且对固定支座的作用力小等特点。特别对远距离热能的输送，即使长时间运行出现渗漏时，也可不需停气减压便可维护。其用于建筑物的各种管道中，可防止因地基产生不均匀沉降或振动等意外原因对管道产生的破坏。（第—章 第二节 安装工程常用管件和附件 其他附件  P55）（新50）

10.【参考答案】D

【名师解析】型号为YJV32铜芯、YJV33铜芯、YJLV32铝芯、YJLV32铝芯的交联聚乙烯绝缘电力电缆适用于在竖井、水中、有落差的地方及承受外力情况下敷设。（第—章 第四节  常用电气和通讯材料 电气材料  P60）（新55）

11.【参考答案】B

【名师解析】电阻焊有三种基本类型，即点焊、缝焊和对捍。（第二章 第一节 切割和焊接 焊接  P72）（新67）

12.【参考答案】A

【名师解析】正火是将钢件加热到临界点Ac3或Acm以上适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能及淬火前的预热处理，也是某些结构的最终热处理。（第二章 第—节 切割和焊接 焊接热处理  P88）（新81）

- 【参考答案】B

【名师解析】涡流检测是建立在电磁感应基础上的，它利用在交变磁场作用下不同材料会产生不同振幅和相位的涡流来检测铁磁性和非铁磁性材料的物理性能、缺陷和结构情况的差异。其只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷。（第二章 第一节 切割和焊接 无损检测（探伤） P91）（新84）

14.【参考答案】C

【名师解析】高温回火是将钢件加热到500~ 700℃回火，即调质处理，因此可获得较高的力学性能，如高强度、弹性极限和较高的韧性，主要用于重要结构零件。钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过正火处理的情况。（第二章 第—节 切割扣焊接 焊接热处理 P89）（新82）

15.【参考答案】D

【名师解析】采用氢—氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上形成具有一定厚度的密实的铅层，这种防腐手段成为搪铅。（第二章 第二节 除锈、防腐蚀和绝热工程 衬里 P97）（新89）

16.【参考答案】C

【名师解析】插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉连接，而只能用抽芯铆钉连接，钉的间距为200。（第二章 第二节 除锈、防腐蚀和绝热工程 防腐 绝热和耐火材料 P103）

17.【参考答案】C

【名师解析】计算荷载的—般公式为：Qj=K1*K2*Q，式中：Qj表示计算荷载；Q表示设备及索吊具重量。一般取动载系数K1为1.1。题中要求不均衡荷载系数取上、下限平均值，则不均衡荷载系数K2=（1.1+1.2）/2=1.15.Qj=1.1*1.15*(40+0.8)≈51.61（t） （第二章 第三节 吊装工程 吊装机械 P103）（新97）

18.【参考答案】D

【名师解析】轮胎起重机是—种装在专用轮胎式行走底盘上的起重机，它行驶速度低于汽车式，高于履带式，转弯半径小，越野性能好，上坡能力达17%~20%；—般使用支腿吊重，在平坦地面可不用支腿，可吊重慢速行驶；稳定性能较好。车身短，转弯半径小，适用场地狭窄的作业场所，可以全回转作业，它与汽车起重机有许多相同之处，主要差别是行驶速度慢，对路面要求较高。适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合，广泛运用于港口、车站、工厂和建筑工地货物的装卸及安装。 （第二章 第三节 吊装工程 吊装机械  P108）（新97）

- 【参考答案】B

【名师解析】】当吹扫的系统容积大、管线长、口径大，并不宜用水冲洗时，可采取“空气爆破法”进行吹扫。（第二章 第四节 辅助项目  吹洗、脱脂、钝化和预膜  P115）（新100）

20.【参考答案】C

【名师解析】承受内压的埋地铸铁管道的试验压力：当设计压力小于或等于0.5MPa时，应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5MPa时，应为设计压力加0.5MPa。（第二章 第四节 辅助项目 管道压力试验 P119）（新104）

21.【参考答案】A

【名师解析】第一级编码表示工程类别，第二级编码表示各专业工程顺序码。根据《通用安装工程工程量计算规范》 （GB50856-2013)的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为0310。（第三章 第二节 安装工程计量 安装计量规定和划分 P125）（新110）

22.【参考答案】C

【名师解析】《通用安装工程工程量计算规范》安装工程各附录基本安装高度为：附录A机槭设备安装工程10m，附录D电气设备安装工程5m，附录E建筑智能化工程5m，附录G通风空调工程6m，附录J消防工程5m，附录K给排水、采暖、撚气工程3.6m，附录M刷涵、防腐蚀、绝热工程6m。（第三章 第二节 安装工程计量 分部分项工程量清单  P127）（新112）

23.【参考答案】C

【名师解析】专用机械没备是指专门用于石油化工生产或某个生产方面的专用机械设备，如干燥、过滤、压滤机械设备，污水处理、橡胶、化肥、医药加工。（第四章 第—节 机械设备 常用机械设备的分类和安装  P134）（新120）

- 【参考答案】A

【名师解析】隔膜计量泵具有绝对不泄漏的优点，最适合输送和计量易燃易爆、强腐蚀、剧毒、有放射性和贵重的液体。 （第四章 第一节 机械设备  泵、风机和压缩机 P155）（新139）

25.【参考答案】D

【名师解析】埋刮板输送机的主要优点是全封闭式的机壳，被输送的物料在机壳内移动，不污染环境，能防止灰尘逸出，或者采用惰性气体保护被输送物料。（第四章 第一节 机械设备  固体输送设备和电梯 P140）（新127）

26.【参考答案】C

【名师解析】风机运转时，应符合以下要求：风机运转时，以电动机带动的风机均应经一次启动立即停止运转的试验，并检查转子与机壳等确无摩擦和不正常声响后，方得继续运转；②风机启动后，不得在临界转速附近停留：③风机启动时，润滑油的温度一般不应低于25℃，运转中轴承的进油温度一般不应高于40℃；④风机启动前，应先检查循环供油是否正常，风机停止转动后，应待轴承回油温度降到小于45℃后，再停止油泵工作；⑤有启动油泵的机组，应在风机启动前开动启动油泵，待主油泵供油正常后才能停止启动油泵；风机停止运转前，应先开动启动油泵，风机停止转动后应待轴承回油温度降到 45℃后再停止启动油泵； 6.风机运转达到额定转速后，应将风机调理到最小负荷（罗茨、叶氏式鼓风机除外）进行机械运转至规定的时间，然后逐步调整到设计负荷下检查原动机是否超过额定负荷，如无异常现象则继续运转至所规定的时间为止；⑦高位油箱的安装高度，以轴承中分面为基准面，距此向上不应低于5m；⑧风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压。（第四章 第一节 机械设备安装 泵、风机和压缩机 P160）（新144）

27.【参考答案】A

【名师解析】活动地脚螺栓适用于有强烈振动和冲击的重型设备；固定地脚螺栓适用于没有强烈振动和冲击的设备；胀锚地脚螺栓常用于固定静置的简单设备或辅助设备；粘接地脚螺栓在粘接时应把孔内的杂物吹净，使用环氧树脂砂浆锚固地脚螺栓。（第四章 第—节  机械设备  常用机械没备的分类和安装 P136）（新122）

28.【参考答案】B

【名师解析】对于热水锅炉用额定热功率来表明其容量的大小，单位是MW。（第四章 第二节 热力设备安装 锅炉概述 P169）（新152）

29.【参考答案】A

【名师解析】选项B，水冷壁和对流管束管子—端为焊接、另一端为胀接时，应先焊后胀，并且管子上全部附件应在水压试验之前焊接完毕。选项C，铸铁省煤器安装前，应逐根（或组）进行水压试验，可避免锅炉水压试验时发生泄漏而拆装换管的麻烦。选项D，对流过热器大都垂直悬挂于锅炉尾部，辐射过热器多半装于锅炉的炉顶部或包覆于炉墙内壁上。（第四章 第二节 热力设备安装 工业锅炉本体安装 P172）（新155）

30.【参考答案】D

【名师解析】中压锅炉本体设备安装工程量计量时，炉排及燃烧装置区分结构形式、蒸汽出率（t/h），按设计图示数量以“套”计算。参见教材P187。（第四章 第二节 热力设备安装  热力设备安装工程计算 P187）（新165）

31.【参考答案】B

【名师解析】选项 A，新型波纹填料可采用不锈钢、铜、铝、纯钛、钼钛等材质制作。选顷 C，从经济、实用及可靠的角度出发，要求单位体积填料的重量轻（密度较小）造价低，坚固耐用，不易堵塞，有足够的力学强度，对于气、液两相介质都有良好的化学稳定性等。选项 D，填料应有较大的比表面积。（第四章 第三节 静置没备与工艺金属结构制作安装 静置设备制作和安装 P198）（新174）

32.【参考答案】C

【名师解析】球罐与立式圆筒形储罐相比，在相同容积和相同压力下，球罐的表面积最小；在相同直径情况下，球罐壁内应力最小，而且均匀，其承载能力比圆筒形容器大1倍。矩形容器由平板焊接而成，制造方便，但承压能力差，只用作小型常压储槽。（第四章 第三节 静置设备与工艺金属结构制作安装 球形罐制作和安装  P210）（新182）

33.【参考答案】B

【名师解析】当室内消防用水量不能满足消防要求时，消防车可通过水泵接合器向室内管网供水灭火。（第四章 第四节 消防工程 水灭火系统  P233）（新202）

34.【参考答案】D

【名师解析】普通蛋白泡沫灭火剂适用于扑救非水溶性的易燃、可燃液体火灾，如石油、油脂物火灾，也可用于扑救木材等一般可燃固体的火灾。水溶性可燃液体如乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙酯等的分子极性较强，对一般灭火泡沫有破坏作用，—般泡沫灭火剂无法对其起作用，应采用抗溶性泡沫灭火剂。（第四章 第四节 消防工程  泡沫灭火系统   P239 ）（新212）

35.【参考答案】B

【名师解析】水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大，火灾扑救难度大的专用设备或设施。由于水喷雾具有的冷却、室熄、乳化、稀释作用，使该系统的用途广泛，不仅可用于灭火，还可用于控制火势及防护冷却等方面。（第四章 第四节 消防工程 水灭火系统   P235）（新206）

36.【参考答案】A

【名师解析】选项B，自动喷水灭火系统管道的安装顺序为先配水千管、后配水管和水支管。选项C，在管道弯头处不得采用补芯。选项D，管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度，坡向徘水管。（第四章 第四节 消防工程 水灭火系统   P237）（新208）

37.【参考答案】C

【名师解析】氙灯是采用高压氙气放电产生很强白光的光源，和太阳光相似，故显色性很好，发光效率高，功率大，有“小太阳”的美称。（第四章 第五节 电气照明及动力设备工程 常用电光源和安装   P252）（新224）

38.【参考答案】A

【名师解析】当电动机容量较大时，为了减小启动电流。绕线转子异步电动机采用在转子电路中串入电阻的方法启动，这样不仅降低了启动电流，而且提高了启动转矩。（第四章 第五节 电气照明及动力设备工程  电动机种类和安装   P256）（新256）

39.【参考答案】C

【名师解析】选项A，管与管的连接采用丝扣连接，禁止采用电焊或气焊对焊连接。选顶B，管子与电动机一般用蛇皮管连接，管口距地面高为200mm。选项D，管内穿线应在土建施工喷浆粉刷之后进行。（ 第四章 第五节 电气照明及动力设备工程  配管配线工程   P263）（新239）

40.【参考答案】C

【名师解析】磁力启动器具有接触器的一切特点，所不同的是磁力启动器中有的有热继电器保护，而且有的能控制正方转运行，即有可逆运行功能。（第四章 第五节 电气照明及动力设备工程  常用低压电气没备 P259）（删除）

- 多项选择题（共20题，每题1.5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

41.【参考答案】ABC

【名师解析】本题考查的是金属材料。耐蚀（酸）非金属材料包括：铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐

酸石材和玻璃等。参见教材P1。（新1）

42.【参考答案】BCD

【名师解析】本题考查的是高分子材料。聚苯乙烯密度小，常温下较透明，几乎不吸水，具有优良的耐蚀性，电阻高，是很好的隔热、防振、防潮和高频绝缘材料。缺点是耐冲击性差，不耐沸水，耐油性有限，但可改性。可用以制造电子工业中的仪表零件、设备外壳，化工中的储槽、管道、弯头等。参见教材P17。（新17）

43.【参考答案】ABC

【名师解析】本题考查的是涂料。聚氯酯漆广泛用于石油、化工、矿山、冶金等行业的管道、容器、设备以及混凝土构筑物表面等防腐领域。具有耐盐、耐酸、耐各种稀释剂等优点，同时又具有施工方便、无毒、造价低等特点。参见教材P39。（新38）

44.【参考答案】ACD

【名师解析】本题考查的是其他附件。填料式补偿器安装方便，占地面积小，流体阻力较小，补偿能力较大。缺点是轴向推力大，易漏水漏气，需经常检修和更换填料。如管道变形有横向位移时，易造成填料圈卡住。这种补偿器主要用在安装方形补偿器时空间不够的场合。参见教材P55。（新50）

45.【参考答案】ABD

【名师解析】本题考查的是光缆。多模光纤：中心玻璃芯较粗或可传输多种模式的光。多模光纤耦合光能量大，发散角度大，对光源的要求低，能用光谱较宽的发光二极管(LED)作光源，有较高的性能价格比。缺点是传输频带较单模光纤窄，多模光纤传输的距离比较近，一般只有几km。参见教材P65（新61）

46.【参考答案】ACD

【名师解析】本题考查的是无损检测。X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是当焊缝厚度小于30mm时，较γ射线灵敏度高，其次是照射时间段、速度快。缺点是设备复杂、笨重，成本高，操作麻烦，穿透力比γ射线小。中子射线检测的独特优点是使检验封闭在高密度金属材料中的低密度材料如非金属材料成为可能。参见教材P91（新83）（新97  已删除C答案的内容）

47.【参考答案】BC

【名师解析】本题考查的是除锈和刷油。电泳涂装法的主要特点：（1）采用水溶性涂料，节省了大量有机溶剂，大大降低了大气污染和环境危害，安全卫生，同时避免了火灾的隐患。(2)涂装效率高，涂料损失小。(3)涂膜厚度均匀，附着力强，涂装质量好，工件各个部位如内层、凹陷、焊缝等处都能获得均匀、平滑的漆膜，解决了其他涂装方法对复杂形状工件的涂装难题。(4)生产效率高。(5)设备复杂，投资费用高，耗电量大，施工条件严格，并需进行废水处理。参见教材P95。（新87-88）

48.【参考答案】BCD

【名师解析】本题考查的是吊装方法。斜立单桅杆偏心提吊法是将设备吊点设在设备的一侧靠近重心的位置。当设备吊离地面后不是直立状态，需依靠在设备底部的辅助索具拉正就位。此方法可使用矮桅杆吊装高设备，扩大了单杆吊装能力，并且可以进行高基础设备的吊装。参见教材P110  （P99 删除）

49.【参考答案】ABD

【名师解祈】本题考查的是管道压力试验。输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄露性试验。泄露性试验应在压力试验合格后进行，试验介质宜采用空气，试验压力为设计压力。泄漏性试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并停压10min后，采用涂刷中性发泡剂等方法，检查无泄漏即为合格。参见教材P119（P104 Ｂ改成气体）

50.【参考答案】 ABD

【名师解祈】本题考查的是措施项目清单。脚手架搭拆：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放。参见教材P130.

51.【参考答案】 AD

【名师解祈】本题考查的是措施项目清单。临时设施：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除，施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除，如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等，施工现场临时设施的搭设、维修、拆除，如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等，施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟．排水设施安砌、维修、拆除，其他临时设施的搭设、维修、拆除。参见教材P130

- 【参考答案】AD

【名师解析】本题考查的是措施项目清单。选项BC属于专业措施项目。参见教材P130

- 【参考答案】AC

【名师解析】本题考查的是泵。动力式泵包括：离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵。参见教材P150。

- 【参考答案】BC

【名师解析】本题考查的是固体输送设备和电梯。对于提升倾角大于20度的散装固体物料，大多数标准输送机受到限制。通常采用提升输送机，包括斗式提升机、斗式输送机、转斗式输送机和吊斗式提升机等几种类型。参见教材P140。

- 【参考答案】BD

【名师解析】本题考查的是锅炉系统的水处理设备。水中溶解氧除氧方法：热力除氧、真空除氧、解吸除氧、化学除氧。参见教材P186。

56.【参考答案】BCD

【名师解析】本题考查的是静置设备工程计量。静置设备安装一一整体容器安装其工作内容包括：(1)塔器安装；（2）吊耳制作、安装；(3)压力试验；(4)清洗、脱脂、纯化；（5）灌浆。参见教材P229。

57.【参考答案】AD

【名师解析】本题考查的是喷水灭火系统。自动喷水湿式灭火系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成。自动喷水预作用系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。参见教材P234。

58.【参考答案】BCD

【名师解析】本题考查的是消防工程计量。消防水炮按台计量；报警装置、温感式水幕装置按型号、规格以组计算；末端试水装置按规格、组装形式以组计算。参见教材P242。

59.【参考答案】AD

【名师解析】本题考查的是电气照明工程计量。高度标志（障碍）灯、荧光灯按设计图示数量以套计算；接线箱、接线盒，按设计图示数量以个计算；桥梁按设计图示尺寸以长度计算。参见教材P265。

- 【参考答案】 AB

【名师解析】本题考查的是电动机种类和安装。装设过流和短路保护装置保护整定值一般为：采用热元件时，按电动机额定电演的1.1~1.25倍；采用熔丝（片）时，按电机额定电演的1.5-2.5倍。参见教材P257。（新231）

61.【参考答案】A

【名师解析】 本题考查的是电动机种类和安装。近年来，在大型的高层建筑中，将球墨铸铁管设计为总立管，应用于室内给水系统。参见教材P279。

63.【参考答案】ACD

【名师解析】本题考查的是采暖系统的主要设备和部件。分户热计量分室温度控制系统装置包括：锁闭阀、散热器温控阑、热计量装置（热量表、热量分配表）。参见教材P302。

64.【参考答案】B

【名师解析】 本题考查的是给排水工程。每条引入管上应装设阀门相水表、止回阀。参见教材P280。

65.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是给排水、采暖、燃气工程计量。选项A以“套”为计量单位；选顶BD“组”为计量单位；参见教材P317。

66.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是燃气工程。目前在中、低压两缀系统中使用的压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。参见教材P310。

67.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是用户燃气系统安装。燃气管道室内外界限，以引入营室内第一个阀门为界，或以地上引入管墙外三通为界。参见教材P313

68.【参考答案】BD

【名师解析】本题考查的是通风方式。风管为空气的输送通道，当排风是潮湿空气时，宜采用玻璃钢或聚氯乙烯板制作，一般排风系统可用钢摄制作。参见教材P324。

69.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是通风方式。除建筑高度超过50m的一类公楚建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外，靠外墙的防烟楼梯问及其前室、消防电梯闯蔚室和台用前室，宜采用自然排烟方式。P323

70.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是通风（空调）主要设备和附件。射流通风机与普通轴流通风机相比，在相同通风机重量或相同功率的情况下，能提供较大的通风量和较高的风压。一般认为通风量可增加30%~35%,风压增高约2倍。此种风机具有可逆转特性，反转后风机特性只降低5%。可用于铁路、公路随道的通风換气。参见教材P332。

- 【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是通风（空调）主要设备和附件。膨胀型消声嚣是典型的抗性消声嚣，它利用声波通道截面的突变（扩张或收缩），使沿管道传递的某些特定频段的声波反射回声源，从而达到消声的目的。参觅教材P337。

72.【参考答案】ACD

【名师解析】本题考查的是空调工程。空气处理部分包括能对空气进行热湿处理和净化处理的各种设备。如过滤器、表面式冷却器、喷水室、加热器、加湿器等。参见教材P339。

73.【参考答案】AB

【名师解析】本题考查的是空调系统主要设备及部件。中效过滤器滤料一般是无纺布，有一次性使用和可清洗的两种。高效过滤器滤料为无纺布或丙纶滤布，结构形式多为袋式，滤料多为一次性使用。参见教材P349。

74.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是通风空调工程计量。玻璃钢通风管道、复合型风管是按设计图示外径尺寸以展开面积计算。选顶ABD是以内径。参见教材P365

75.【参考答案】AB

【名师解析】本题考查的是工业管道工程。工业管道摈设计压力、设计温度、介质的毒性危害程度和火灾危险性划分为：GC1、GC2、GC3三个级别。参见教材P373。

76.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是热力管道的安装。水平管道变径时应采用偏心异径管涟接。当输送介质为蒸汽时，取管底平，以利排水；输送介质为热水时，职管顶平，以利排气。参见教材P375。

77.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是压缩空气管道系统。在一般的压缩空气站中，最广泛采用的是活塞式空气压缩机。在大型压缩空气站中，较多采用离心式或轴流式空气压缩机。参见教材P376。

78.【参考答案】D

【名师解析】本题考查的是合金钢及有色金属管道。不锈钢宜采用机械和等离子切割机等进行切割。參见教材P381。

79.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是塑料管道安装。PB管抗腐蚀性能好、有伸缩性、可冷弯、轻便、使用安装维修方便、内壁光滑、能耐较高温度、适于输送热水。但紫外线照射会导致老化，易受有机溶剂侵蚀。聚丁烯管可采用热溶连接。小口径管也可采用螺纹连接。参见教材P385。

80.【参考答案】A

【名师解析】本题考查的是工业管道工程计量。“工业管道工程”适用于厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道和厂区第一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、燃气的管道安装工程。参见教材P393。

81.【参考答案】CD

【名师解析】本题考查的是变配电工程。建筑物及高层建筑物变电所是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用于式变压器，高压开关一般采用真空断路嚣，也可采用六氟化硫断路器，但通风条件要好，从防火安全角度考虑，一般不采用少油断路器。参见教材P397。

82.【参考答案】B

【名师解析】本题考查的是变配电工程。高压负荷开关与隔离开关一样，具有明显可见的断开间隙。具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路。参见教村P399。

83.【参考答案】C

【名师解析】本题考查的是变配电工程安装。母线的连接有焊接和螺拴连接两种。参见教材p405。

84.【参考答案】AD

【名师解析】本题考查的是电气线路工程安装。电缆安装前要进行检查。1KV以上的电缆要做直流耐压试验，1KV以下的电缆用500V摇表测绝缘，检查合格后方可敷设。当对纸质油浸电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断。直埋电缆、水底电缆应经直流耐压试验合格，充油电缆的油样应试验合格。电缆敷设时，不应破坏电缆沟和隧道的防水层。参见教材P408。

- 【参考答案】ACD

【名师解析】电缆穿导管敷设时，先将管子敷设好（明设或暗设），再将电缆穿入管内，每1根管内只允许穿—根电缆，要求管道的内径等于电缆外径的1.5~2倍，管子的两端应做喇叭口。单芯电缆不允许穿入钢管内。敷设电缆管时应有0.1％的排水坡度。（第六章 第一节 电气工程 电气线路工程安装 P406）

- 【参考答案】D

【名师解析】户外接地母线大部分采用埋地敷设，其接地线的连接采用搭接焊。（第六章 第一节 电气工程 防雷接地系统。P411）

- 【参考答案】B

【名师解析】偏差信号是指控制输入信号与主反馈信号之差。（第六章 第二节 自动控制系统  自动控制系统  P424）

- 【参考答案】BCD

【名师解析】外标式玻璃温度计多用来测量室温；热电偶温度计分普通型、铠装型和薄膜型等，适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区，也可测量液态氢、液态氨等低温物体：热电阻温度计是—种较为理想的高温测量仪表，热电阻分为金属热电阻和半导体热敏电阻两类；辐射温度计可以测到相当高的温度。（第六章 第二节 自动控制系统 自动控制系统主要设备  P427）

- 【参考答案】C

【名师解析】玻璃管转子流星计的结构简单、维修方便，测量精度低，适用于空气、氮气、水及与水相似的其他安全流体小流量测量。（第六章 第二节 自动控制系统  自动控制系统主要设备 P427）

- 【参考答案】A

【名师解析】设备控制级计算机属于基础自动化系统控制的核心，直接与工艺捡测驱动级连接，从检测仪表采集摸拟量、数字量或开关量信息，并向驱动。（第六章 第二节 自动控制系统  自动控制系统主要设备  P438）

- 【参考答案】B

【名师解析】现场供气气源管连接中，镀锌管采用活接头螺纹连接，不锈钢管或紫铜管采用卡套接头连接，无缝钢管可用焊接方式。（第六章  第二节 自动控制系统  自动控制仪表系统的安装  P442）

- 【参考答案】D

【名师解析】选用集线器（HUB）时，要注意信号输入口的接口类型：与双绞线连接时需要具有RJ-45接口；如果与细缆相连，需要具有BNC接口；与粗缆相连需要有接口；当局域网长距离连接时，还需要具有与光纤连接的光纤接口。（第六章 第三节 通信设备及线路工程  网络工程和网络设备 P452）

- 【参考答案】BD

【名师解析】防火墙可以是—种硬件、固件或者软件，如专用防火墻设备是硬件形式的防火墙，包过滤路由器是嵌有防火墙固件的路由器，而代理服务器等软件就是软件形式的防火墙。（第六章 第三节 通信设备及线路工程  网络工程和网络设备  P454）

- 【参考答案】A

【名师解析】用户交换机与市电信局连接的中继线一般均用光缆，建筑内的传输线用性能优良的双绞线电缆。（第六章 第三节 通信设备及线路工程  音频和视苦页通讯系统  P459）

- 【参考答案】B

【名师解析】在施工环境较好的情况下，一般采用机械牵引方法敷设光缆。一次机械牵引敷设光缆的长度一般不超过1000m，条件许可时中间应增加辅助牵引。（第六章 第三节  通信没备及线路工程 通信线路工程  P464）

- 【参考答案】AB

【名师解析】点型入侵探测器包括开关入侵探测器和振动入侵探测器。选项C属于空间入侵探测器；选项D属于直线型入侵探测器。（第六章 第四节 建筑智能化工程 安全防范自动化系统 P472）

- 【参考答案】C

【名师解析】基带传输不需要调制、解调，设备花费少，传输距离一般不超过2km。（第六章 第四节 建筑智能化工程 安全防范自动化系统 P477）

- 【参考答案】AD

【名师解析】门禁系统—般由管理中心设备（控制软件、主控模块、协议转换器、主控模块等）和前端设备（含门禁读卡模块、进／出门读卡器、电控锁、门磁开关及出门按钮）两大部分组成。（第六章 第四节 建筑智能化工程  安全防范自动化系统 P481）

- 【参考答案】A

【名师解析】传感元件的作用是将火灾燃烧的特征物理量转換成电信号。凡是对烟雾、温度、辐射光和气体浓度等敏感的传感元件都可使用。它是探测器的核心部分。（第六章 第四节 建筑智能化工程 火灾提醒系统  P487）

- 【参考答案】B

【名师解析】8针模块化信息插座是为所有的综合布线推荐的标准信息插座。（第六章 第四节 建筑智能化工程 综合布线系统   P495）